|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  ***ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.*** *Verovškova 62, p.p. 2374, SI- 1001 Ljubljana* *telefon n.c.: +386 1 588 90 00*  *faks: +386 1 588 91 09* *TRR: SI56 0292 4025 3764 022* *e-mail:* *info@energetika-lj.si* |

 |
|  |  |
| *naš znak: JPE-SIR-116/20**vaš znak:* | *datum: 12. 5. 2020* |

**Vabimo vas**

##### K ODDAJI PONUDBE

### ZA

**IZVEDBO STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL PO SKLOPIH:**

1. **Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **UkinItev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana,**

**c. Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

*POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI*

**VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:**

1. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe, pogoji in merila;
2. Obrazec ponudbe in povzetka predračuna;
3. Obrazec izjave gospodarskega subjekta;
4. Obrazec Podatki o ponudniku;
5. Obrazec izjave ponudnika;
6. Obrazec izjave članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa;
7. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;
8. Obrazec izjave o sodelovanju s podizvajalci in pooblastilo ponudnika;
9. Obrazec podatki podizvajalca;
10. Vzorec pogodbe;
11. Opis naročila in tehnične zahteve;
12. Finančno zavarovanje;
13. Priloge.

Pripravil:

mag. Silvester Koren Srečko Trunkelj l. r.

 Namestnik direktorja

###### NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE, POGOJI IN MERILA

###### Predmet javnega naročila:

**IZVEDBA STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL PO SKLOPIH:**

1. **Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **UkinItev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana,**

**c. Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

* 1. POSTOPEK IN PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik izvaja javno naročilo skladno z določbami:

* Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - sklep US in 49/2020 - ZIUZEOP; v nadaljevanju ZJN-3);
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN);
* Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju GZ);
* ostalih predpisov, ki izhajajo iz navedenih zakonov ter ostalo zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
	1. JEZIK IN VALUTA

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

Cene morajo biti podane v EUR na do dve (2) decimalni mesti natančno, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli in sicer za enoto brez DDV.

* 1. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/17 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do ponedeljka, 25. 5. 2020 do 11:30 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml>.

Gospodarski subjekt lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Ponudnik izdela in poda ponudbo na svoj rizik. Ponudnik sam nosi stroške priprave in predložitve ponudbe. Variantne ponudbe niso dopustne.

* 1. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **v ponedeljek,** **dne 25. 5. 2020** in se bo začelo **ob 11.31 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Javno odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do ».pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 (oseminštiridesetih) ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

* 1. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNA POJASNILA

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (<http://www.energetika-lj.si/javna-narocila>).

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo le pisno preko Portala javnih naročil RS. Zahteva za pojasnilo razpisne dokumentacije bo posredovana pravočasno, če bo podana na Portal javnih naročil RS **najkasneje do 19. 5. 2020 do 13.00 ure**.

Naročnik bo v najkrajšem možnem času od prejema zahteve za dodatna pojasnila, vendar najpozneje štiri dni pred rokom oddaje ponudb, če bo zahteva postavljena pravočasno, pojasnila oz. odgovore vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na spletni strani naročnika na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija in na Portalu javnih naročil RS. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko do najkasneje štiri dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstno spremembo oziroma dopolnitev bo naročnik pripravil v obliki dopolnila k razpisni dokumentaciji in jo objavil na spletni strani naročnika na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija in na Portalu javnih naročil RS.

Vsa pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije predstavljajo njen sestavni del in jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi svoje ponudbe. V primeru, da ponudnik ne poda pripomb na vsebino razpisne dokumentacije v roku za dopolnila in pojasnila, jih tudi kasneje ne more uveljavljati.

* 1. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik, ki v tem javnem naročilu odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

* **Predračun**

Ponudnik mora **prilogo A** »**Ponudba in povzetek predračuna**« izpolniti ter ga v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«** (podpiše se z oddajo ponudbe -elektronski podpis). Povzetek predračuna bo dostopen / razkrit na javnem odpiranju ponudb.

Izpolnjen predračun popisa materiala in del v Excel formatu ponudnik naloži v razdelek **»Druge priloge«** na informacijski sistem e-JN.

* **Izjava**

Ponudniki v informacijskem sistemu e-JN v razdelek **»Izjava - ponudnik«** naložijo izpolnjeno prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot **priloga B** - IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek **»Izjava - ponudnik«** naložiti prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot **priloga B** – IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA za vsakega od ostalih sodelujočih.

Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati in priložiti v .pdf formatu.

* **Ostala ponudbena dokumentacija**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek **»Druge priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom popisa materiala in del.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v **.pdf formatu** (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami na mestih, kjer je to zahtevano). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo. Celoten predračun popisa materiala in del mora biti priložen tudi v **excel** formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v prilogi A »Ponudba in povzetek predračuna« – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom popisa materiala in del, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu popisa materiala in del, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

**Seznam ostale ponudbene dokumentacije:**

|  |  |
| --- | --- |
| izpolnjen in podpisan priložen obrazec Podatki o ponudniku | Priloga 1 |
| izpolnjen predračun popisa materiala in del v excel in pdf formatu | Priloga 2 |
| izpolnjeno in podpisano priloženo izjavo ponudnika | Priloga 3 |
| izpolnjeno in podpisano priloženo izjavo/e članov upravnega, vodstvenega in/ali nadzornega organa | Priloga 4 |
| izpolnjeno in podpisano priloženo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | Priloga 5 |
| kopija veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police | Priloga 6 |
| izpolnjen in podpisan seznam referenc in potrdila | Prilogi 7/1 in 7/2 |
| izpolnjen in podpisan obrazec kadrovska struktura in dokazila o prijavljenih kadrih | Priloga 8 |
| S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON | Priloga 9 |
| *samo v primeru skupne ponudbe še*: * pravni akt o skupni izvedbi naročila ter
* izjavo o poravnanih medsebojnih obveznostih.
 | Prilogi 10/1 in 10/2 |
| *samo v primeru sodelovanja s podizvajalci še*: * izpolnjeno in podpisano izjavo o sodelovanju s podizvajalci in pooblastilo ponudnika,
* izpolnjen in podpisan obrazec podatki podizvajalca ter
* pogodbo oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju.
 | Priloge 11/1, 11/2, in 11/3 |

* 1. KONTAKTNI OSEBI

Kontaktni osebi v zvezi z javnim naročilom sta:

Silvester Koren, tel.: 01/588 97 63, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si in

Srečko Trunkelj, tel.: 01/588 96 80, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si.

* 1. POGOJI

**Pogoji**, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:

* + 1. **Rok plačila**: Pogoj naročnika je **30 (trideset) dnevni rok plačila**, šteto od prejema posamezne situacije v vložišče naročnika.
		2. **Rok izvedbe**: Vsa razpisana dela se morajo izvesti največ v rokih, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.
		3. **Garancijski rok:** Garancijski rok za izvedbo razpisanih del je **najmanj 5 (pet) let**, šteto od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del. Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca opreme, ki ne smejo biti krajši od 24 mesecev. Prevzem se izvede z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.
		4. **Ponudba in predračun**: Ponudbeno vrednost za izvedbo del predstavlja vsota vrednosti postavk ponudbenega predračuna popisa materiala in del, katera se izračunava avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu cena na enoto vnesti cene na enoto na dve decimalki natančno za vse postavke ponudbenega predračuna. Zmnožek količin in cen na enoto, vsota postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program. Ponudnik mora v **prilogi 2** priložiti **izpolnjen predračun popisa materiala in del** za vse postavke, ki so določene v obrazcu predračuna, v excel in pdf formatu.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

**Ponudniki priloge »Ponudba in povzetek predračuna« in celotnega predračuna popisa materiala in del ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali jih kakorkoli drugače dopolnjevati.**

***Velja za sklop 4. a.:***

**Cena za enoto** plinskega priključka **tip I** pri strojno inštalacijskih delih naj upošteva:

* vsa potrebna strojno inštalacijska dela od glavnega plinovoda do zaključka plinskega priključka z glavno plinsko pipo na zunanji steni stavbe,
* možnost spreminjanja trase priključnih plinovodov in načina zaključka plinskega priključka glede na projektno rešitev,
* cena mora ostati nespremenjena za morebitna več ali manj dela glede na skupno število priključnih plinovodov po projektni oziroma ponudbeni dokumentaciji.

Cena za enoto plinskega priključka tip I, ki jo mora ponudnik upoštevati v predloženi ponudbi, znaša za strojno inštalacijska dela v primeru nizkotlačnega omrežja največ 330,00 EUR (brez DDV).

V obrazcu predračuna je poleg postavke s ceno za plinski priključek tip I tudi popis materiala in del za vse načrtovane priključne plinovode tip I. Cene na enoto za posamezne postavke pri priključnih plinovodih tip I bodo uporabljene le v primerih morebitne delne izvedbe priključnih plinovodov.

* + 1. **Osnovna sposobnost:**

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je bil gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej; pravnomočno obsojen/-a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

* terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je bil gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej; pravnomočno obsojen/-a zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več, v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je zoper ponudnika na dan odpiranja ponudb uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja poslovnega subjekta.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt - ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil gospodarski subjekt - ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 75. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Ponudnik / partner v skupni ponudbi / podizvajalec kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano **Izjavo gospodarskega subjekta – priloga B**.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi vsi prijavljeni podizvajalci ter vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

* + 1. **Sposobnost za opravljanje dejavnosti:**

Ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi ter vsak prijavljeni podizvajalec morajo biti registrirani na podlagi vpisa v Sodni register ali vpisa v Poslovni register Slovenije in imeti vsa s predpisi določena dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih prevzema (-jo) pri izvedbi predmeta javnega naročila.

S predpisi določena dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s prijavljenimi podizvajalci.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano **Izjavo gospodarskega subjekta – priloga B**.

* + 1. **Izjava gospodarskega subjekta:** Gospodarski subjekt - **ponudnik / partner v skupni ponudbi / podizvajalec** mora izpolnjevati pogoje iz točke 1.8.5 Osnovna sposobnost in iz točke 1.8.6 Sposobnost za opravljanje dejavnosti, kar potrdi s podpisom Izjave gospodarskega subjekta, ki se nahaja v poglavju 3 te razpisne dokumentacije. Izjavo gospodarskega subjekta se predloži **v prilogi B** ponudbene dokumentacije.
		2. **Podatki o ponudniku:** Ponudnik mora izpolniti obrazec Podatki o ponudniku, ki se nahaja v poglavju 4 te razpisne dokumentacije. Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku se predloži **v prilogi 1** ponudbene dokumentacije.
		3. **Izjava ponudnika:** Ponudnik mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, navedene v obrazcu Izjava ponudnika, kar potrdi s podpisom Izjave ponudnika, ki se nahaja v poglavju 5 te razpisne dokumentacije. Izjava ponudnika se predloži **v prilogi 3** ponudbene dokumentacije.
		4. **Izjava članov upravnega, vodstvenega in nadzornega organa:** Vse osebe, ki so:
* člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
* ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem;

 podpišejo izjavo članov upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, ki se nahaja v poglavju 6 te razpisne dokumentacije. Navedena/-e izjava/-e se predložijo **v prilogi 4** ponudbene dokumentacije.

* + 1. **Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika**: Ponudnik mora k ponudbi **v prilogi 5** priložiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, podano na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 45/2010 in nasl.). Obrazec izjave se nahaja v poglavju 7 te razpisne dokumentacije.
		2. **Zavarovanje odgovornosti:** Ponudnik (v primeru najugodnejše ponudbe izvajalec) mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem (naročniku) in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR; vse v skladu z določili 14. člena GZ. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik v **prilogi 6** ponudbene dokumentacije predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police, iz katere morajo biti razvidni višina zavarovanja, ki mora ustrezati 14. členu GZ, obdobje veljavnosti pogodbe / zavarovalne police ter da se nanaša na dejavnost, ki je predmet razpisa.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

* + 1. **Tehnična in kadrovska opremljenost:**

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti (mehanizacijo in opremo ter zaposlene) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe oziroma v primeru ponudbe s podizvajalci morajo partnerji oziroma podizvajalci pogoj izpolniti skupno).

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano Izjavo ponudnika – priloga 3.

* + 1. **Reference:**
1. *sklop:*

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za glavni vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 200 v skupni dolžini trase za glavni vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 100 metrov.

1. *sklop:*

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za glavni vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 50 v skupni dolžini trase za glavni vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 80 metrov.

1. *sklop:*

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi ali demontaži jeklenega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 50 v skupni dolžini trase za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 50 metrov.

1. *sklop:*

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi plinovodnega omrežja zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije najmanj PE 63x5,8 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 50 metrov, pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektro fuzijsko varjenje.

*in*

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi najmanj dveh vročevodnih ali toplovodnih priključkov na objekt.

***Velja za vse sklope:***

Ponudnik lahko reference med seboj sešteva. Navedeni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalcem/ci, vendar mora v tem primeru izkazati, da je sam izvedel zahtevana referenčna dela v dolžini najmanj polovice zahtevane dolžine.

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev, ali z dnem izdaje uporabnega dovoljenja (v primeru novogradnje).

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja referenc mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec **seznam referenc – priloga 7/1** ter izpolnjen obrazec **potrdilo - reference s podatki investitorja /-ev referenčnega objekta – priloga 7/2** ali drug obrazec iz predhodnih javnih naročil, ki mora biti po vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije (nahaja se v poglavju 13).

V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Za obrazec **potrdilo – reference** (**priloga 7/2) ni obvezna potrditev s strani** **investitorjev referenčnih objektov.** Potrdila investitorjev referenčnih objektov tudi niso potrebna v primerih, ko je bil investitor naročnik in so bila dela opravljena v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik pa je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah in zahtevati potrditev s strani investitorjev referenčnih objektov. Če v ponudbi navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.

* + 1. **Kadrovska struktura:**

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

* vodjo strojno inštalacijskih del *(velja za vse sklope)*,
* najmanj 2 (dva) varilca z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141 *(velja za vse sklope)*,
* najmanj dva (2) usposobljena monterja za izdelavo in montažo predizoliranih spojk *(velja samo za sklop 1)*;
* najmanj 2 (dva) varilca z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi do PE 225 *(velja samo za sklop 4)*.

Ponudnik mora za prijavljene kadre izpolniti obrazec Kadrovska struktura (nahaja se v poglavju 13) in **v prilogi 8** ponudbene dokumentacije predložiti naslednja dokazila:

* potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali navedbo št. vpisa v Imenik IZS oziroma potrdilo o vpisu v imenik IZS za vodjo strojno inštalacijskih del,
* kopije M-1/M-2 obrazca, ter v primeru spremembe še kopijo M-3 obrazca,
* veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141,
* potrdilo proizvajalca / dobavitelja predizoliranih cevi in spojk o usposobljenosti monterjev za izdelavo in montažo te-teh *(velja samo za sklop 1)*,
* veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi do PE 225 za prijavljena varilca *(velja samo za sklop 4)*.

Prijavljeni vodja del mora izpolnjevati pogoje po veljavnem GZ. V primeru, da vodja del ni zaposlen pri ponudniku, mora ponudnik predložiti še pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

**Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenega vodje del in varilcev ter pri sklopu 1 monterjev na gradbišču med izvajanjem del.**

* + 1. **Finančna sposobnost:**

Ponudnik mora ponudbi **v prilogi 9** predložiti S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma odpiranja ponudb.

Ponudnik bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja oziroma ugotavljanja usposobljenosti v primerih, ko bo iz predloženega zahtevanega dokazila razvidno, da je imel v zadnjih šestih mesecih dospele neporavnane obveznosti, prav tako pa mora biti ponudnikova bonitetna ocena najmanj SB6 ali boljša.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalcem pa tudi vsak prijavljeni podizvajalec.

* + 1. **Skupna ponudba:** Ponudbo na predmetni razpis lahko predloži skupina pravnih ali/in fizičnih oseb oziroma izvajalcev. V tem primeru mora dokumentacijo (ponudbo) podpisati na zahtevanih mestih vsak od članov take skupine (partnerjev v skupni ponudbi). V primeru skupne ponudbe mora skupina pravnih ali/in fizičnih oseb predložiti **pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 10/1**), ki mora natančno opredeliti:
	+ medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;
	+ neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti;
	+ glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti.

Vsak član skupine (partner v skupni ponudbi) pravnih ali/in fizičnih oseb v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Posamezni člani skupine (partnerji v skupni ponudbi) pravnih ali/in fizičnih oseb v okviru skupne ponudbe morajo v **prilogi 10/2** predložiti pisno izjavo vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti. Izjavo pripravi ponudnik sam.

* + 1. **Ponudba s podizvajalcem/ci:** V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbo podati na naslednji način:
	+ ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o sodelovanju s podizvajalci in pooblastilo ponudnika (poglavje 8 razpisne dokumentacije) in jo predložiti v prilogi 11/1;
	+ vsak prijavljeni podizvajalec mora izpolniti in podpisati obrazec podatki podizvajalca (poglavje 9 razpisne dokumentacije). Ponudnik obrazce podatki podizvajalca predloži v prilogi 11/2;
	+ v ponudbi mora priložiti pogodbo oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju (priloga 11/3). V pravnem aktu o medsebojnem sodelovanju mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, bodo v pogodbi upoštevani ustrezni členi glede podizvajalca.

* + 1. **Finančno zavarovanje:** Izbrani ponudnik bo predložil naslednje finančno zavarovanje:
	+ takoj po podpisu pogodbe bo naročniku predložil podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo (skladno z vzorcem iz tega povabila) s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v naslednjih vrednostih 4.000,00 EUR *(velja za 1. sklop),* 2.000,00 EUR *(velja za 2. sklop)*, 1.100,00 EUR *(velja za 3. sklop)* in1.000,00 EUR *(velja za 4. sklop)*. Bianko menice morajo biti predložene ločeno po sklopih ter morajo biti unovčljive še 60 (šestdeset) dni po preteku najdaljšega roka izvedbe pogodbenih del;
	+ ob sprejemu in izročitvi opravljenih del bo naročniku predložil podpisan original bianko menice za odpravo napak v garancijskem roku z menično izjavo (skladno z vzorcem iz tega povabila) s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v naslednjih vrednostih 4.000,00 EUR *(velja za 1. sklop),* 2.000,00 EUR *(velja za 2. sklop)*, 1.100,00 EUR *(velja za 3. sklop)* in1.000,00 EUR *(velja za 4. sklop)*. Bianko menice morajo biti predložene ločeno po sklopih ter morajo biti unovčljive še 30 (trideset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej morajo veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).
	1. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

**Javno naročilo se oddaja po sklopih. Naročnik bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel najnižjo ponudbeno vrednost za razpisana dela za posamezni sklop.**

* 1. ZAUPNOST POSTOPKA

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonodajo, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

* 1. JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

* 1. POGAJANJA

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost. Naročnik bo vabilo na pogajanja poslal preko sistema e-JN - [https://ejn.gov.si/](https://ejn.gov.si/mojejn). Ponudnik bo svojo končno ponudbo oddal preko sistema e-JN - [https://ejn.gov.si/](https://ejn.gov.si/mojejn).

* 1. VZOREC POGODBE

Ponudnik se mora s priloženim vzorcem pogodbe, ki se nahaja v poglavju 10, v celoti strinjati, kar potrdi s podpisom izjave ponudnika, priložene v poglavju 5 te razpisne dokumentacije. V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti pogodbo z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe. Pogodbo bo sklenil v roku največ 10 (deset) dni po prejemu pogodbe v podpis s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca pogodbe. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-te.

* 1. OBVESTILO O IZBORU, ZAKLJUČEK JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo o vseh odločitvah v tem javnem naročilu v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil RS.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in naročila ne odda ali da naročilo prekine ali razveljavi.

* 1. PRAVNO VARSTVO

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

1. PONUDBA IN POVZETEK PREDRAČUNA priloga A

**2.1 OSNOVNI PODATKI**

Naziv ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naslov ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

se prijavljam na vaš razpis, št. javnega naročila **JPE-SIR-116/20**, za izbiro izvajalca **za izvedbo strojno inštalacijskih del po sklopih:**

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana,**

**c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

s ponudbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.2 PONUDBENA VREDNOST**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sklop | Opis – strojno inštalacijska dela | EUR brez DDV |
| 1. | 30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani |  |
| 2. | 30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana |  |
| 3. | 30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani |  |
| 4. a. | 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani |  |
| 4. b. | INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana |  |
| 4. c. | INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana |  |
| 4. | Skupaj 4. sklop: |  |
|  | **SKUPAJ celotno naročilo:** |  |

**2.3 ROK PLAČILA**

30 (trideset) dnevni rok plačila, šteto od prejema posamezne situacije v vložišče naročnika.

**2.4 ROK IZVEDBE**

Dela na zgoraj navedenih objektih se bo izvajalo v rokih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe.

**2.5 GARANCIJA**

Garancija za kakovost izvedenih del je najmanj 5 let oz. \_\_\_\_\_\_\_ let. Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca opreme, ki ne smejo biti krajši od 24 mesecev. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega prevzema izvedenih del. Prevzem se izvede pisno z zapisnikom.

**2.6 VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost ponudbe je do 31. 7. 2020 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe in predložitve finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)

1. IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA priloga B

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-116/20 za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po sklopih:**

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana,**

**c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

dajemo **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo pisno izjavo:

* + da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257. A člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
	+ da nismo bili kot ponudnik in naši zakoniti zastopniki pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
	+ da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem ali nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil;
	+ da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
	+ da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;
	+ da smo seznanjeni z vsemi predpisi glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji,
	+ da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, naročniki ne smejo sodelovati;
	+ da proti nam ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja poslovnega subjekta, in da nismo prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
	+ da imamo na dan oddaje ponudbe plačane prispevke za socialno varnost in druge obvezne dajatve ter davke v vrednosti 50 EUR ali več v skladu s predpisi države;
	+ da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z plačili dobaviteljem blaga in izvajalcem storitev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
	+ da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
	+ da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudb;
	+ da so vsi v ponudbi navedeni podatki resnični, in da smo seznanjeni, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če ugotovi, da so podatki neresnični;
	+ da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe;
	+ da smo finančno in poslovno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila;
	+ se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
	+ da pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc;
	+ da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in da imamo vsa s predpisi določena dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

**OPOMBA: Ustrezno izpolnite!**

**Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.**

**S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik lahko:**

* + v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-116/20 pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,
	+ za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-116/20 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

*(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)*

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv gospodarskega subjekta)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime in priimek, funkcija ter podpis odgovorne osebe)

***Opomba: Obrazec izjave gospodarskega subjekta se izpolni za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi ter podizvajalca in za vsak gospodarski subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik!***

1. PODATKI O PONUDNIKU priloga 1

Javno naročilo **št. JPE-SIR-116/20 za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po štirih sklopih**

Naziv ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naslov ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Transakcijski račun / poslovni račun (z navedbo banke):

SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ , banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SWIFT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožiti): DA NE

Finančni urad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elektronski naslov za vročitev obvestila o izboru**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Odgovorna oseba ponudnika** (podpisnik pogodbe): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elektronska pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kontaktna oseba**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elektronska pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predstavnik ponudnika za izvedbo pogodbenih obveznosti je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno
 | * skupna ponudba
 | * s podizvajalci
 | * z uporabo zmogljivosti drugih subjektov
 |

Ponudnik je MSP\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * da
 | * ne
 |  |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES .

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)

**PREDRAČUN POPISA MATERIALA IN DEL V CELOTI** **priloga 2**

Javno naročilo **št. JPE-SIR-116/20 za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po sklopih:**

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana**

**c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

Ponudnik poda ceno za vse postavke navedene v predračunu popisa materiala in del. Celotni predračun popisa materiala in del mora biti v informacijskem sistemu e-JN priložen v pdf ter tudi v excel formatu.

1. **IZJAVA PONUDNIKA**  priloga 3

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-116/20 za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po štirih sklopih;**

dajemo **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo pisno izjavo:

* + da v celoti sprejemamo vsa določila in pogoje te razpisne dokumentacije;
	+ da se zavezujemo skleniti pogodbo z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe. Pogodbo bomo sklenili v roku največ 10 dni po prejemu pogodbe v podpis s strani naročnika;
	+ da smo v celoti preučili razpisno dokumentacijo, da smo prišli do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo obveznosti iz tega razpisa ter da smo na tej podlagi oddali svojo ponudbo;
	+ da v zadnjih šestih mesecih nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti;
	+ da ponudbena cena pokriva vse stroške, kateri bodo nastali z realizacijo naročila;
	+ se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji;
	+ da smo v primeru sodelovanja s podizvajalci strinjamo s pogoji, določenimi v vzorcu pogodbe, glede izvajanja plačil prijavljenim podizvajalcem;
	+ da bomo v primeru zamenjave v ponudbi navedenega podizvajalca, pred zamenjavo pridobili pisno soglasje naročnika in za predlaganega podizvajalca predložili vse ustrezne listine, ki so bile zahtevane za podizvajalce v razpisni dokumentaciji, v vseh drugih primerih zamenjave pa lahko naročnik sklenjeno pogodbo razdre;
	+ da bomo v primeru spremembe podatkov, na osnovi katerih nam je bilo dodeljeno naročilo, o tem takoj obvestili naročnika;
	+ da izpolnjujemo vse zahteve naročnika iz poglavja 11 razpisne dokumentacije;
	+ da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi ter strokovno usposobljenimi kadri za kvalitetno izvedbo javnega naročila in smo jih pripravljeni nuditi naročniku;
	+ da smo seznanjeni z vsebino predpisov v zvezi z gradnjo objektov, ki je predmet tega razpisa;
	+ da bomo dosledno upoštevali določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1);
	+ da bodo cene ostale nespremenjene do konca izvedbe pogodbenih del.

**Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.**

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv ponudnika)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)

***Opomba: Obrazec izjave ponudnika se izpolni za ponudnika in partnerja v skupni ponudbi.***

**6. IZJAVA ČLANOV UPRAVNEGA, VODSTVENEGA IN/ALI NADZORNEGA ORGANA priloga 4**

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-116/20 za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po štirih sklopih;**

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskem subjektu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

član/članica *(ustrezno obkrožiti)*:

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo *(ustrezno obkrožiti)*:

* zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem;

dajem **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo **pisno izjavo**:

* + da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257. A člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
	+ da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis fizične osebe)

***Opomba:*** *Obrazec izjave izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

1. **IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA** **priloga 5**

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-116/20** za **izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po štirih sklopih;**

dajemo **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo pisno izjavo:

**Podatki o pravni osebi (ponudniku):**

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z zgoraj navedenim javnim naročilom posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZintPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv ponudnika)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

1. IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA priloga 11/1

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila **št. JPE-SIR-116/20 za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po štirih sklopih,**

sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od Podizvajalca**DA** ali **NE** |
| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA |  |  |

**Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z »DA« – dajemo**

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z »DA«.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kraj, datum |  | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

**Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z »NE« – ne dajemo**

**POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kraj, datum |  | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

***Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!***

***Opomba:*** *Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.*

*V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

1. PODATKI PODIZVAJALCA priloga 11/2

Javno naročilo **št. JPE-SIR-116/20 za izbiro izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po štirih sklopih.**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Naslov podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba in telefon |  |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca z navedbo banke |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del  |  |
| Kraj in rok izvedbe |  |

**SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podizvajalca)

|  |  |
| --- | --- |
| * zahtevam in soglašam,
 | * ne soglašam,
 |

da naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, naše terjatve do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil ponudnik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kraj, datum |  | ime in priimek ter podpis **odgovorne osebe podizvajalca** |

***Opomba:***

*Obrazec se izpolni in podpiše, za vsakega podizvajalca posebej, V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

1. **VZOREC POGODBE** (ni potrebno prilagati v ponudbi)

 **št. naročnika: JPE-SIR-116/20-\_\_\_**

 **št. izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ki jo skleneta:

**NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

 identifikacijska št. za DDV: SI23034033

in

**IZVAJALEC:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: izvajalec)

 transakcijski račun izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **UVODNO DOLOČILO**
2. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti št. JPE-SIR-116/20, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil RS pod št: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - sklep US in 49/2020 - ZIUZEOP, v nadaljevanju: ZJN-3) ter naročnikovega Pravilnika o izvajanju javnega naročanja.

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo **strojno inštalacijska dela po sklopih:**

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana**

**c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana;**

vse po ponudbi izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbi izvajalca, podani na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ter v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-116/20 (v nadaljevanju: pogodbena dela ali dela) in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

* Obnova vročevoda na Langusovi ulici, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-3400, april 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za sklop 1),
* PC za Matjaževo 13, 15, 17, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-691, marec 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za sklop 2),
* Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 35/P-8100, marec 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za sklop 3),
* Gradnja skupinskega plinskega priključka po Funtkovi ulici, Mestna občina Ljubljana, PZI št. SP-12191/22045, april 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za sklop 4.a),
* Izvedba PC in TP za stavbo Knobleharjeva ulica 19, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-2582, oktober 2019, ki jo je izdelal naročnik (velja za sklop 4.b),
* Izvedba PC za objekt Zagrebška ulica 3, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-4833, april 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za sklop 4.c).

Dela v zvezi z izgradnjo/obnovo glavnih vročevodov, parovoda in skupinskega plinskega priključka bo izvajalec izvedel neposredno na podlagi te pogodbe, posamezne vročevodne in/ali plinovodne priključke pa bo izvajalec izvedel na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika, zato je število vročevodnih in/ali plinovodnih priključkov v projektni dokumentaciji iz prvega odstavka tega člena določeno zgolj okvirno in lahko odstopa glede na to, koliko posameznih vročevodnih in/ali plinovodnih priključkov bo naročnik dejansko naročil pri izvajalcu.

1. **POGODBENA VREDNOST DEL**
2. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za posamezni sklop:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sklop | Opis – strojno inštalacijska dela | EUR brez DDV |
| 1. | 30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani – glavni vročevodi |  |
| 1. | 30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani –vročevodni priključki |  |
| 2. | 30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana |  |
| 3. | 30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani |  |
| 4.a. | 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani – skupinski plinski priključek |  |
| 4.a. | 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani – plinski priključek tip I (2 (dva) plinska priključka po ceni \_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV za en priključek) |  |
| 4.b. | INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana |  |
| 4. c. | INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana |  |
| 4. | Skupaj 4. sklop: |  |
|  | **SKUPAJ celotno naročilo:** |  |

Skupna vrednost strojno inštalacijskih del po tej pogodbi tako znaša:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV**

z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100

Vsa dela se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v sprejeti ponudbi izvajalca. Cene za merske enote del po navedeni ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do konca izvedbe del in končnega obračuna, razen v primeru znižanja cen.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL**
2. člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izstavljenih začasnih mesečnih situacij in končnih situacij, ločeno po sklopih in pri 4. sklopu ločeno po lokacijah (a, b, c) ter ločeno za izvedena strojno inštalacijska dela pri gradnji/obnovi glavnih vročevodov ter parovoda in skupinskega plinskega priključka ter ločeno za izvedena strojno inštalacijska dela pri gradnji/obnovi vročevodnih priključkov in plinskih priključkov, specificiranih po naslovih in tipih.

1. člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih cen iz sprejete ponudbe izvajalca, izstavi začasne mesečne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.

Začasna mesečna situacija se izstavi po potrditvi knjige obračunskih izmer s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika in mora biti izstavljena v roku 5 (petih) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

1. člen

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od datuma prejema situacije v vložišče naročnika. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema situacije v vložišče naročnika in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 7. in 8. člena te pogodbe, plačati v 30 (tridesetih) dneh, šteto od prejema situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

1. člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljenih končnih situacij, ločeno po sklopih in pri 4. sklopu po lokacijah. Izvajalec bo izstavil končno situacijo za posamezni sklop in pri 4. sklopu za posamezno lokacijo v roku 5 (petih) dni po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu in podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi del za posamezni sklop oz. pri 4. sklopu za posamezno lokacijo s strani pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, ki bo priloga končne situacije.

Potrditev končne situacije, ki se lahko nanaša le na opravljena dela v zadnjem obračunskem mesecu, se opravi v skladu s 6. členom te pogodbe. Morebitno plačilo za obračunana dela na osnovi te situacije se izvede v 30 (tridesetih) dneh po prejemu končne situacije v vložišče naročnika.

1. člen

Naročnik bo izvršil plačila za opravljena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95% (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 6. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v 10 (desetih) dneh po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu za posamezni sklop oz. pri 4. sklopu za posamezno lokacijo, obojestranskem podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi del, prejemu končne situacije v vložišče naročnika ter predložitvi bianko menice za odpravo napak v garancijskem roku.

Plačila za izvedene vročevodne priključke in/ali plinske priključke bo naročnik izvršil v višini izstavljenih in potrjenih mesečnih situacij, glede na v preteklem mesecu v celoti izvedene in obračunane vročevodne priključke in/ali plinske priključke, specificirane po naslovih objektov in tipih.

1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, izvede le določen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec po tej pogodbi niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo naročila, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/**

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Naslov podizvajalca |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo  | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del  |  |
| Kraj in rok izvedbe |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-116/20, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-116/20. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-116/20 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

S podpisom pogodbe s podizvajalcem prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo objekt v času izvajanja del do naročnikovega prevzema del in se nanašajo na podizvajalca.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 1.8.5 razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-116/20. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-116/20 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa / situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago / opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

1. pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa / situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
2. predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu / situaciji priložiti:

1. račun / situacijo podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali
2. podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom / situacijo izvajalca oziroma, da pri pogodbenih delih, ki jih obravnava račun / situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa / situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz drugega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa / situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

**/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/**

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 1.8.5 razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-116/20. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-116/20 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Prijava novega podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-116/20. V primeru naročnikove odobritve novega podizvajalca se sklene dodatek k pogodbi.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

1. **NEPREDVIDENA VEČ DELA IN DODATNA DELA**
2. člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih, več ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi izvajalca, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k tej pogodbi v skladu s 95. členom ZJN-3.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

Vse spremembe morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.

1. **GARANCIJA**
2. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del \_\_\_\_\_\_\_ let. Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca opreme, ki ne smejo biti krajši od 24 (štiriindvajsetih) mesecev. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do uspešno opravljenega prevzema izvedenih del s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi del.

1. člen

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali opreme oziroma industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 15 (petnajstih) dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v času iz prejšnjega odstavka ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**
2. člen

Obveznosti izvajalca so:

* izdelati načrt organizacije gradbišča,
* pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,
* pred začetkom izvajanja del gradbišče ustrezno urediti in označiti v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,
* poskrbeti, da so vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču uporabljajo osebno zaščitno opremo,
* voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer,
* prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
* upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,
* skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred začetkom del predložiti predstavniku naročnika,
* vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,
* naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
* v 5 (petih) dneh od zaključka izvajanja del na gradbišču naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, ki so predmet te pogodbe,
* z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu z določili iz gornjih alinej,
* nadzornikom omogočati sprotne kontrole izvedenih del,
* na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
* za celotno gradbišče v imenu naročnika oddajati gradbene odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve opravljenih del predložiti ustrezna potrdila (evidenčne liste),
* v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas, vse v skladu z zahtevami dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine, brez dodatnih stroškov za naročnika,
* dela izvajati in prilagajati terminskemu planu izvedbe,
* izvajati dela po projektu za izvedbo,
* sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del,
* odgovarjati za kakovost izvršenih del v roku, navedenem v pogodbi,
* tekoče obveščati naročnika o spremembah in več delih ter dodatnih delih,
* da se v primeru zapore javne prometne površine obvezuje izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine, ki ga izda občina oziroma upravljalec javne prometne površine,
* na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno z nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

|  |  |
| --- | --- |
| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| 1. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

* na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika in lokacijo, na kateri se izvajajo dela.
1. člen

Obveznosti naročnika so:

* pred začetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo PZI ter načrte in dovoljenja za zaporo javnih prometnih površin,
* poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta,
* kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču ne uporabljajo osebne zaščitne opreme,
* uvesti izvajalca v posel najkasneje do datuma, ko se začno izvajati dela,
* zagotoviti nadzor nad deli,
* obvestiti izvajalca o pripravljenosti objekta za gradnjo,
* tekoče potrjevati spremembe in več dela oziroma dodatna dela.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

1. **ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI**
2. člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah obveščati naročnika.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE**
2. člen

Izvajalec mora ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v vrednostih 4.000,00 EUR *(velja za 1. sklop),* 2.000,00 EUR *(velja za 2. sklop)*, 1.100,00 EUR *(velja za 3. sklop)* in1.000,00 EUR *(velja za 4. sklop)*.. Bianko menice morajo biti predložene ločeno po sklopih ter morajo biti unovčljive še 60 (šestdeset) dni po preteku najdaljšega roka izvedbe pogodbenih del.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi, lahko naročnik unovči bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem menice izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

Izvajalec mora ob opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi del kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložiti naročniku podpisan original bianko menice za odpravo napak v garancijskem roku z menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v vrednostih 4.000,00 EUR *(velja za 1. sklop),* 2.000,00 EUR *(velja za 2. sklop)*, 1.100,00 EUR *(velja za 3. sklop)* in1.000,00 EUR *(velja za 4. sklop)*. Bianko menice morajo biti predložene ločeno po sklopih ter morajo biti unovčljive še 30 (trideset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej morajo veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po pogodbi, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. **ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL**
2. člen

Pogodbena dela, navedena v 2. členu pogodbe, morajo biti v celoti izvedena v naslednjih terminih:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop | Opis – strojno inštalacijska dela | Rok izvedbe del v koledarskih dneh | Predvideno obdobje izvajanja del |
| 1. | 30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani | 45 (petinštirideset) dni | julij 2020 – avgust 2020 |
| 2. | 30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana | 30 (trideset) dni | junij 2020 – avgust 2020 |
| 3. | 30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani | 30 (trideset) dni | junij 2020 – avgust 2020 |
| 4.a. | 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani | 30 (trideset) dni | junij 2020 – julij 2020 |
| 4.b. | INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana | 25 (petindvajset) dni | junij 2020 – julij 2020 |
| 4.c. | INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana | 25 (petindvajset) dni | junij 2020 – julij 2020 |

Rok izvedbe se šteje v koledarskih dneh od obvestila naročnika o pripravljenosti objekta za gradnjo.

Izvajalec mora začeti z deli takoj po prejemu obvestila naročnika o pripravljenosti objekta za gradnjo oziroma takoj po uvedbi izvajalca v posel.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Sestavni deli pogodbe so:

* razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-116/20;
* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* predračun izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* dokumentacija, navedena v 2. členu pogodbe;
* varnostni načrt;
* Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 6. izdaja, oktober 2018, ([https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/ tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota](https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/%20tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota)),
* Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012, (<https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin>) *– (velja samo za sklop 4)*,
* Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/2002 in št. 54/2002) *– (velja samo za sklop 4)*,
* dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine.

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov te pogodbe s samim besedilom določil te pogodbe veljajo določila te pogodbe.

1. **POGODBENA KAZEN**
2. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 0,5 % (nič celih pet odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. Pogodbena kazen se nanaša tudi na roke za predložitev dokumentacije o izvedeni gradnji.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končnih situacij, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**
2. člen

Vodja strojno inštalacijskih del (predstavnik) pri izvajalcu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vodja nadzora za strojno inštalacijska dela in skrbnik pogodbe (predstavnik) pri naročniku: \_\_\_\_\_.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

O morebitnih spremembah predstavnikov izvajalca in naročnika se pogodbeni stranki predhodno pisno obvestita, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

1. **IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA**
2. člen

S podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi del za posamezni sklop oziroma pri 4. sklopu za posamezno lokacijo naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis Zapisnika o sprejemu in izročitvi del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled za posamezni sklop oziroma pri 4. sklopu za posamezno lokacijo. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

1. **ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
* ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
* ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
* izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
* prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,
* ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,
* ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

1. **VIŠJA SILA**
2. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **RAZVEZNI POGOJ**
2. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku 8 (osem) dni od prejema poziva (velja tudi za podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

1. člen

V vsem ostalem veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo in zakona, ki ureja obligacijska razmerja, za vprašanja, ki jih navedena zakona ne urejata, pa Posebne gradbene uzance, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

1. člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke, informacije in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oziroma njenega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe, razen informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

1. člen

Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s prvim odstavkom 18. člena pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbeno dogovorjenih del in obveznosti.

Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

1. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah. Pogodba se spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Javno podjetje

Energetika Ljubljana d.o.o.

Samo Lozej, direktor

1. **OPIS NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE**

 (ni potrebno prilagati v ponudbi)

Predmet javnega naročila št. JPE-SIR-116/20 je **izbira izvajalca za izvedbo strojno inštalacijskih del po sklopih:**

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana**

**c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

Kratek opis del po sklopih:

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani**

Predmet sklopa je obnova dela vročevodnega omrežja na območju Langusove ulice v Ljubljani.

*Obstoječe stanje:*

Predmet sanacije je obstoječi vročevod dimenzije DN200/315 na delu trase T3400, ki še ni bil obnovljen ne v 1. fazi in ne v 2. fazi obnove ter del vročevoda dimenzije DN250/400 v točki 6, ki je bil že obnovljen in ga je potrebno zaradi puščanja ponovno sanirati. Vročevod poteka od križišča Bičevje - Langusova ulica (točka 1), zavije v Langusovo ulico in po njej poteka cca. 9 m, nato pa zavije na dvorišče objekta Langusova ulica 10, ga prečka po celotni dolžini in vodi naprej v smeri proti Hajdrihovi ulici, po dvorišču in zelenici objekta Langusova ulica 8 (točka 6).

Obstoječi vročevod DN 200 je prednapet in položen v beton (SPM). Zaradi ukinitve prednapetja in betonske mase, je v točki 5 že izvedena lira (2. faza obnove), ki jo je prav tako potrebno sanirati in sicer zaradi puščanja še ne obnovljenega vročevoda.

*Novo stanje:*

Glede na zahteve Sektorja za distribucijo toplote, se del trase, ki še ni obnovljen (od točke 1 do 5) in je izveden v dimenziji DN 200/315 Serija 1, ob sanaciji poveča na dimenzijo DN 250/450 Serija 2. Prehod iz Serije 1 na Serijo 2, se premosti z reducirno spojko.

Del obstoječega vročevoda (od točke 1 do 6) na trasi T3400 je potrebno v celoti odstraniti. Obnovljeni vročevod bo potekal po isti trasi.

Obnovljeni vročevod dimenzije DN250/450 Serija 2, se v točki 1 priključi na obstoječ vročevod dimenzije DN250/400 v križišču Bičevje/Langusova ulica (do tu je bila izvedena druga faza sanacije trase T3400). V križišču vročevod zavije v Langusovo ulico, in nato zavije na dvorišče objekta Langusova ulica 10 ter naprej v smeri proti Hajdrihovi ulici, po dvorišču in zelenici Langusove ulice 8 oziroma do točke 6, kjer se ponovno navežemo na obstoječo traso T3400 dimenzije DN250/400.

Na saniranem odseku vročevodne trase T3400, se v celoti obnovijo vsi trije vročevodni priključki za spremljajoče objekte in sicer vročevodni priključek P1802 dimenzije DN125/250 za objekt Langusova ulica 4 (Ministrstvo za infrastrukturo), vročevodni priključek P1725 DN50/140 za večstanovanjski objekt na Langusovi ulici 10 in vročevodni priključek za P1584 DN65/160 za Center IRIS (slepi in slabovidni).

Vročevodna priključka za objekta na Langusovi ulici 4 in 8 se obnovita od odcepa od glavne trase T3400 do vstopa v objekt. Vročevodni priključek za objekt Langusova ulica 10 pa se bo po novem vodil po delno spremenjeni trasi in se bo obnovil tudi v objektu do zapornih ventilov na umirjevalkah.

Obnova vročevodnih tras in priključkov se bo izvedla iz predizoliranih cevi Serije 2, položenimi direktno v teren. Pri navezavah na obstoječ vročevod Serije 1 se na prehodu uporabi redukcijske spojke Serija 1/Serija 2. Na prehodu vročevodnega priključka skozi steno v objekt je zidno tesnilo za predizolirano cev, predizolirana cev pa je zaščitena z zaščitno kapo.

Odzračevanje obnovljenih tras in vročevodnih priključkov je preko obstoječih odzračevanj na trasi in v objektih ter preko obstoječih toplotnih postaj v objektih.

Kompenzacija obnovljenih tras in vročevodnih priključkov je naravna, z obnovljeno liro v točki 5 ter z L in Z kompenzatorji.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 45 (petinštirideset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju julij 2020 - avgust 2020.

1. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana**

Predmet sklopa je izgradnja novega priključnega vročevoda za priključitev objekta na naslovih Matjaževa ulica 13, 15, 17 v Ljubljani na vročevodno omrežje naročnika.

*Zunanji del:*

Novi vročevod se priključi na obstoječi sekundarni vročevod T903, dimenzije DN150, ki v kineti 86x46cm vkopan poteka na vzhodni strani objekta Matjaževa ulica 7, 9, 11. Mesto priključitve je v pločniku Matjaževe ulice, kjer prej omenjeni vročevod prečka cesto pri vstopu na zemljišče Osnovne šole Savsko naselje.

Priključitev se izvede v poglobljeni obstoječi kineti z odcepom navzdol (T-kos dimenzije DN150/DN150). Paziti je potrebno na ohranitev prednapetja!

Za odcepom se vročevod vodi v prigrajeni kineti dimenzije 100x60 cm in dolžine 5 m, nato preide na predizolirane cevi dimenzije DN150/280, zapusti kineto (točka 1A) in vkopan poteka v pločniku ob cestišču ulice. V točkah 2-5 se izvede kompenzacijska lira dimenzije 3m. V točki 6 se izvede paralelni odcep navzgor dimenzije DN150/280 / DN50/140. Vzdolžni del vročevodnih cevi DN150/280 se zaključi s končnimi kapami iste dimenzije.

Vročevod dimenzije DN50/140 najprej na razdalji 2 m poteka nad vročevodom, od katerega se je odcepil, nato spremeni smer za 90° in se usmeri proti dovozu za objekt Matjaževa ulica 13, 15, 17. V točki 62 se izvede lom za 18°, v točkah 63 in 64 pa se vročevod z Z-kompenzatorjem za 5 m pomakne proti jugu in nato vstopi v objekt Matjaževa ulica 13, 15, 17 na mestu, kjer vstopa obstoječi toplovod objekta Matjaževa ulica 13, 15, 17 (ta se navezuje na toplotno postajo 33/C-690 v objektu Matjaževa 7, 9, 11).

Obstoječi toplovod DN65 v kineti 56x35 cm se na območju, kjer se pokriva z novo traso in na izstopu iz objekta Matjaževa ulica 7, 9, 11 poruši. Na mestu izstopa iz objekta Matjaževa ulica 7, 9, 11 se obstoječo odprtino zazida. Poruši se tudi odcep istega toplovoda od toplotne postaje 33/C-690 v prostoru te toplotne postaje v objektu Matjaževa ulica 7, 9, 11. Po potrebi se poruši tudi isti cevovod v objektu Matjaževa ulica 7, 9, 11 od prostora toplotne postaje 33/C-690 do izstopa iz objekta v njegovem severovzhodnem delu.

Pri izgradnji novega vročevodnega priključka se pregleda in po potrebi obnovi tudi del obstoječe trase DN150, ki v kineti 86x46 cm prečka Matjaževo ulico v neposredni bližini odcepa novega vročevoda.

Novi vročevod se od odcepa od obstoječega vročevoda v točki 1 do točke 6 spušča, nato se od te točke do vstopa v objekt (točka 65) dviguje.

*Notranji del:*

Po vstopu priključnega vročevoda dimenzije DN50/140 v objekt Matjaževa ulica 13, 15, 17 se predizolirani vročevod zaključi z zaključnima kapama, preide na cevi iz celega DN50, se z lokoma 90° obrne navzgor ter nato po redukciji DN65/DN50 priključi na obstoječe cevovode, ki potekajo pod stropom kletne etaže objekta. Te cevovode, ki potekajo od jugovzhodnega dela objekta do vstopa v prostor toplotne postaje, se obnovi: obstoječo izolacijo se odstrani, nato se cevovode in podpore pregleda, po potrebi zamenja ali obnovi, pobarva z ustrezno antikorozijsko pokrivno barvo in nato na novo izolira. Pri morebitnih izrezih je potrebno ohraniti prednapetje!

V prostoru obstoječe toplotne podpostaje, preko katere se ogreva objekt Matjaževa ulica 11, 13, 15, se vse obstoječe cevovode dimenzije DN65 in DN50 za nepomično podporo demontira. Nato se vgradi nove umirjevalne cevi dimenzije DN80 in na njih preko cevovodov in ventilov DN50 priključi novo toplotno postajo 33/C-691 (ni predmet tega naročila in projekta).

Novi vročevod se od vstopa v objekt pri točki 65 do priključitve na nove umirjevalne cevi vseskozi dviguje. Na umirjevalnih ceveh se izvede odzračevanje.

*Strojna dela – predizolirane jeklene cevi:*

Direktno v tla položeno vročevodno omrežje je izvedeno iz predizoliranih jeklenih cevi. Uporabljene predizolirane jeklene cevi so dimenzije DN150 (φ168,3 x 4,0)/280 ter DN50 (φ60,3 x 2,9)/140.

Predizolirane cevi za transport vroče vode do 130°C so izdelane po standardu SIST EN 253 (za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote) in imajo vgrajeni žici za kontrolo vlažnosti in določitev mesta napake na cevovodu.

*Cevi za prenos medija SERIJA 2:*

Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.

*Izolacijski material:*

Poliuretanska trdna pena (PUR), izdelana iz Polyola in Isocyanata, primerna za povečano delovno temperaturo do 140 °C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. Gostota>60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50 °C < 0,03W/m/K.

*Zaščitna cev:*

Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota > 940kg/m3, toplotna prevodnost < 0,43W/mK.

Spoji cevi so izvedeni z enodelnimi spojkami s termosteznimi trakovi za zalivanje s poliuretansko peno. Prostor med jeklenimi cevmi in zaščitnimi PEHD cevmi se zapolni s poliuretansko peno.

Predvidena je dobava predizoliranih cevi dolžine 6 in 12 m.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba v celoti rentgenizirati 15% vseh zvarov, za tem pa še izvesti tlačni preizkus s tlakom 21 bar.

Kompenzacija vročevoda je rešena z naravno kompenzacijo - z U, Z in L kompenzatorji. Raztezki cevovodov morajo biti omogočeni na določenih mestih, kjer so cevovodi v ta namen obloženi z elastičnimi blazinami ustrezne debeline (40 mm) v enem ali več slojih.

Predizoliran cevovod je pri montaži podložen z vrečami, napolnjenimi s peskom. Te vreče se ob zasipavanju ne odstranijo, zato naj izvajalec del to upošteva v ceni cevi.

*Strojna dela – vročevod v kineti in objektu:*

Vročevod v kineti je izdelan iz jeklenih cevi iz celega dimenzije DN150. Te so izdelane po DIN 2448 iz materiala St 37.

Predizolirani cevovod se ob vstopu v kineto ali objekt zaključi z zaključnimi kapami za predizolirane cevi. V objektu se zatem do mesta priključitve na umirjevalne cevi in toplotno postajo vodi cevovode iz jeklenih cevi iz celega dimenzij DN50 in DN65. Te so izdelane po DIN 2448 iz materiala St 37.

Cevi v kineti in objektu morajo biti očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150°C.

Razvodi v kineti so izolirani z blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline in z ovojem iz strešne lepenke.

Razvodi v objektu so izolirani s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline in z ovojem iz Al-pločevine.

Kompenzacija raztezkov je naravna z U in L kompenzatorji. Po opravljenih delih - vendar pred izoliranjem razvodov - je treba izvesti hladni tlačni preizkus instalacije ter po potrebi radiografsko ali penetracijsko kontrolo zvarov.

Strojna obnova se izvede po potrebi v objektu Matjaževa ulica 11, 13, 15 na obstoječih cevovodih DN65, ki se jih uporabi za novi priključni vročevod ter na ceveh DN150 v kineti, ki prečka Matjaževo ulico v bližini odcepa novega vročevoda.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju junij 2020 - avgust 2020.

1. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani**

Predmet sklopa je izvedba strojno inštalacijskih del in sicer:

* ukinitev parovoda DN250 na odseku Strenia Nova, Kavčičeva 66 (Bavdkova 19) – Bavdkova 1 zaradi prehoda Bavdkove 1 na nov energent;
* vgradnja dodatnega jaška za odvodnjavanje parovoda v brežini Kajuhove pri objektu Ob železnici 18;
* vgradnja dodatnega jaška za odvodnjavanje parovoda na parkirišču pri objektu Ob železnici 30.

*Obstoječe stanje:*

Parovodna trasa T8100 dimenzije DN350 se pri objektu Ob železnici 45 odcepi od trase z oznako T8000 ter v smeri proti severu v kolektorju prečka železniško progo. Za prehodom se pri objektu Ob železnici 18 dvigne iz tal ter se nadaljuje na visokih stebrih ter skozi objekte najprej proti zahodu, nato proti severu. Na prehodu na območje objekta Ob železnici 30 se spusti v tla in je voden v kineti do severnega roba območja. Od tam se do Tovarniške ulice nadaljuje nadzemno, vzporedno s Tovarniško ulico ponovno v kineti. Po prečkanju Tovarniške ulice pri Bavdkovi ulici 19 parovod vstopi na področje Strenia Nova ter se nizko nadzemno ob ograji nadaljuje v smeri proti severu. Pri objektu Bavdkova ulica 1 je zaključen z bombiranim dnom in kondenčno baterijo DN25. Pred zaključkom je izveden priključni parovod za Bavdkovo ulico 1.

Tehnični parametri pare:

tlak pare na viru: max. 9 bar (a),

temperatura: max. 310 st. C

*Izvedba del:*

Ukinitev parovoda Bavdkova ulica 19 – Bavdkova ulica 1:

Objekt Bavdkova ulica 1 se bo v bodoče s toploto oskrboval iz plinovodnega omrežja, zato se njegov priključni parovod DN32 ukine. Po odklopu ni več potrebe po obratovanju parovoda na odseku severno od odcepa za Strenio Novo (p14). Zato se na tej lokaciji parovod DN250 prekine.

Potrebna dela:

* zaustavitev parovodnega omrežja,
* demontaža kondenčne baterije pri Bavdkovi ulici 1,
* demontaža izolacije na lokaciji prekinitve pri Bavdkovi ulici 19 (odcep Strenia Nova),
* prekinitev (rezanje) obstoječega cevovoda DN250 za odcepom za Strenio Novo,
* vgradnja demontirane kondenčne baterije DN25 in drenaže parovoda DN50,
* blindiranje parovoda DN250 z bombiranim dnom,
* rentgenska kontrola zvarov,
* antikorozijska zaščita na mestu posega,
* obnova izolacije.
* rušenje parovoda DN250 na celotnem obsegu, kjer se opusti. Demontira se cevovod z izolacijo, armaturami in podporami ter betonski temelji. Vse gradbene odpadke odpeljati na deponijo skladno s priloženim Elaboratom o ravnanju z gradbenimi odpadki,
* vzpostavitev predhodnega stanja okolice (pretežno zelenica in peščeno dvorišče).

Jašek za odvodnjavanje parovoda v brežini Kajuhove ceste pri objektu Ob železnici 18 (pri dvigu parovoda iz kolektorja):

Strojno inštalacijska dela obsegajo naslednje:

* zaustavitev, praznjenje in ohlajanje parovoda,
* demontaža izolacije na obstoječem parovodu DN300 v kolektorju,
* izrez in vgradnja zbiralnika kondenzata DN200 z ohranitvijo prednapetja parovoda,
* vgradnja kondenčne garniture, sestavljene iz zapornih armatur PN16 DN25, odvajalnika kondenzata Gestra BK45 DN25 ter povezovalnih cevovodov,
* vgradnja izpusta z ventilom PN16 DN50,
* sanacija izolacije na mestu posega.

Jašek za odvodnjavanje parovoda pri objektu Ob železnici 30:

Strojno inštalacijska dela obsegajo naslednje:

* zaustavitev, praznjenje in ohlajanje parovoda,
* demontaža izolacije na obstoječem parovodu DN300 v kineti,
* izrez in vgradnja zbiralnika kondenzata DN200 z ohranitvijo prednapetja parovoda,
* vgradnja kondenčne garniture, sestavljene iz zapornih armatur PN16 DN25, odvajalnika kondenzata Gestra BK45 DN25 ter povezovalnih cevovodov,
* vgradnja izpusta z ventilom PN16 DN50,
* sanacija izolacije na mestu posega.

*Materiali:*

Cevne povezave so izdelane iz jeklenih cevi iz celega po DIN 2448 iz materiala St 35.8 (cevi v stiku s paro), ter iz jeklenih težkih navojnih cevi, izdelanih iz materiala S195T (St. 33), dobavljena po SIST EN 10255 (DIN2440) (cevi v stiku z atmosfero). Cevi morajo biti očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 350 stopinj C.

Vgrajeni cevni loki ustrezajo DIN 2605, oblika 3 (R=1,5 d).

Parovod je izoliran s slojem neomočljivega izolacijskega materiala, primernega za temperaturo do 350 st. C, ustrezne debeline, v zaščitnem ovoju iz Al pločevine (vidno) oziroma iz strešne lepenke (kineta, kolektor). Površina izolacije je ojačana z Al folijo ali pocinkano žično mrežo.

Zaporne armature so novi in obstoječi (prestavljeni) ventili za vodno paro PN 16, ohišje iz nodularne litine.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacij, ki so sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju junij 2020 - avgust 2020.

1. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani**

Predmet razpisanih del je izgradnja nizkotlačnega skupinskega plinskega priključka SP-12191 iz polietilena visoke gostote HDPE (PE100), dimenzije PE63x5,8 in dolžine cca. 55 metrov, ki bo potekal iz Ogrinčeve ulice v Funtkovo ulico in bo namenjen za oskrbo z zemeljskim plinom za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije posameznih hiš.

Novoprojektirani skupinski plinski priključek SP-12191, dimenzije PE63x5,8 se bo začel v vozlišču št. 1 na mestu navezave na obstoječem glavnem plinovodu N-12176, dimenzije PE63x5,8, za obstoječim odduhom PE63 v Ogrinčevi ulici. Plinovod pri tč. 2 pravokotno zavije v Funtkovo ulico in je voden proti jugu. Na mestu št. 3 se plinovod zaključi s sifonom in cevno kapo PE63. Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vključno PE 63 in so izdelane v skladu z DIN 8074 in DIN 8075.

Sočasno je predvidena gradnja dveh plinskih priključkov tip I dimenzije PE32x3,0.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju junij 2020 - julij 2020.

1. **b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana**

Predmet razpisanih del je izvedba vročevodnega priključka dimenzije 28x2/90 za stanovanjski objekt na naslovu Knobleharjeva ulica 19 v Ljubljani.

*Obstoječe stanje:*

Objekt na Knobleharjevi ulici 19 v Ljubljani se ogreva preko toplotne postaje PP2189, ki je locirana v objektu Knobleharjeva ulica 21. Toplotna postaja PP2189 je skupna za objekte Knobleharjeva ulica 25, 21 in 19. Povezava med objekti je izvedena s toplovodom, ki je vkopan v teren in voden do objektov. Želja lastnikov na Knobleharjevi ulici 19 je, da se za njihov objekt zgradi samostojni vročevodni priključek in postavi mala kompaktna toplotna postaja za ogrevanje (ni predmet tega razpisa).

*Novo stanje:*

Nov vročevodni priključek P2582 v dimenziji 28x2/90 voden v terenu in v dimenziji DN25 v kineti se na dvorišču objekta Knoblehareja ulica 21 v točki 1 priključi na obstoječo traso vročevoda T903 DN150 v kineti 85x50 cm. Priklop vročevodnega priključka DN25 v obstoječi kineti se izvede na temenu vročevoda DN150 z jeklenim T-kosom DN150/65, nadaljuje z lokom 90° DN65 in reducirnim kosom R65/25. V dimenziji DN25 se vročevodni priključek od R-kosa vodi vzdolž trase vročevoda T903 DN150 v nadvišani kineti 85x80 cm do stacionaže 2,8 m, kjer z lokom 90° DN25 spremeni smer in se vodi po novozgrajeni kineti 56x35cm vse do izstopa iz kinete v teren (točka 2). Od izstopa iz kinete se vročevodni priključek P2582 vodi v terenu, v zelenici za objektom Knobleharjeva ulica 21, s predizoliranimi fleksibilnimi cevmi 28x2/90 do stacionaže 42,3 m, kjer v dvorišču Knobleharjeve ulice 19 (točka 3) vstopi v klet objekta. Del vročevodnega priključka vodi po demontirani trasi toplovoda DN40 objekta Knobleharjeva ulica 19. Za vstopom v klet objekta se izolirani vročevodni priključek DN20 vodi pod stropom podesta in ob steni do lokacije, kjer se na hodniku poveže z malo kompaktno toplotno postajo za ogrevanje.

Vročevodni priključek P2582 28x2/90 se od priklopa na vročevodno omrežje vodi z naklonom proti objektu, odzračevanje se vrši preko male kompaktne toplotne postaje v objektu.

Na prehodu vročevodnega priključka skozi zunanjo steno v objekt in skozi steno kinete, je zidno tesnilo za predizolirano cev. Predizolirana cev v objektu in v kineti je zaščitena z zaščitno kapo.

Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je rešena z naravno kompenzacijo z L kompenzacijo.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 25 (petindvajset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju junij 2020 - julij 2020.

1. **c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana**

Predmet razpisanih del je izvedba vročevodnega priključka dimenzije 28x2/77 za objekt na naslovu Zagrebška ulica 3 v Ljubljani.

Novo predvideni priključni vročevod P4833 dimenzije 28x2/77 za objekt Zagrebška ulica 3, se v točki 1 priključi na obstoječo traso vročevoda T1638 DN50/125.

Na pločniku pred objektom Zagrebška ulica 8 in 10 (v točki 1) se v terenu s predizoliranim pravokotnim odcepom navzdol DN50/25/125 navežemo na obstoječo traso vročevoda T1638 DN50/125. Za odcepom v terenu nadaljujemo s predizolirano fleksibilno cevjo 28x2/77 pod cestiščem na drugo stran in v dvorišču objekta, do stacionaže 32,0 m (točka 2), kjer vročevod vstopi v klet, v prostor toplotne postaje objekta na Zagrebški ulici 3. Priključni vročevod se v prostoru toplotne postaje za prirobničnima zapornima ventiloma DN20 PN16 (točka 3) poveže z malo kompaktno toplotno postajo (ni predmet tega razpisa).

Pri gradnji se uporabijo predizolirane fleksibilne jeklene cevi dimenzije φ 28 x 2,0)/77 mm Serija 1.

Priključni vročevod P4833 φ28x2/77 je izveden z naklonom proti objektu in se odzračuje delno preko obstoječe trase T1638 DN50/125, delno preko nove male kompaktne toplotne postaje.

Na prehodu vročevoda skozi zunanjo steno objekta je labirintno zidno tesnilo v dimenziji vročevoda ter zaključna kapa za zaščito izolacije predizolirane cevi.

Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je rešena z naravno kompenzacijo, z L in Z kompenzatorjem.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 25 (petindvajset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju junij 2020 - julij 2020.

*Velja za vse sklope:*

Podrobnejše tehnične značilnosti gradenj so določene v:

* projektnih dokumentacijah:
* Obnova vročevoda na Langusovi ulici, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-3400, april 2020, ki jo je izdelal naročnik *(velja za sklop 1)*,
* PC za Matjaževo 13, 15, 17, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-691, marec 2020, ki jo je izdelal naročnik *(velja za sklop 2)*,
* Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 35/P-8100, marec 2020, ki jo je izdelal naročnik *(velja za sklop 3)*,
* Gradnja skupinskega plinskega priključka po Funtkovi ulici, Mestna občina Ljubljana, PZI št. SP-12191/22045, april 2020, ki jo je izdelal naročnik *(velja za sklop 4.a)*,
* Izvedba PC in TP za stavbo Knobleharjeva ulica 19, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-2582, oktober 2019, ki jo je izdelal naročnik *(velja za sklop 4.b)*,
* Izvedba PC za objekt Zagrebška ulica 3, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 33/C-4833, april 2020, ki jo je izdelal naročnik *(velja za sklop 4.c)*,
* popisu del z obrazcem predračuna;
* Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 6. izdaja, oktober 2018, ([https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/ tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota](https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/%20tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota)),
* Tehničnih zahtevah za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012, (<https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/> tehnicne-zahteve-za-graditev-plin) *(velja za sklop 4.a)*,
* Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/2002 in št. 54/2002) *(velja za sklop 4.a)*,
* drugih tehničnih specifikacijah.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. RS 125/2004) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred začetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik, iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela, izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, ter to predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE**

**Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – bianko menica**

Izbrani izvajalec bo takoj po sklenitvi pogodbe naročniku predložil podpisan original bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo (skladno z vzorcem iz tega povabila) s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v vrednostih 4.000,00 EUR *(velja za 1. sklop),* 2.000,00 EUR *(velja za 2. sklop)*, 1.100,00 EUR *(velja za 3. sklop)* in1.000,00 EUR *(velja za 4. sklop)*. Bianko menice morajo biti predložene ločeno po sklopih ter morajo biti unovčljive še 60 (šestdeset) dni po preteku najdaljšega roka izvedbe pogodbenih del.

Vzorec menične izjave je v prilogi v poglavju 13 razpisne dokumentacije.

Če finančno zavarovanje poteče pred potekom roka za predložitev zahtevanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, mora izbrani ponudnik / izvajalec predložiti novo izjavo za podaljšani čas možnosti unovčitve, ki ga določi naročnik.

**Garancija za odpravo napak v garancijskem roku – bianko menica**

Izbrani izvajalec bo ob opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predložil naročniku podpisan original bianko menice za odpravo napak v garancijskem roku z menično izjavo (skladno z vzorcem iz tega povabila) s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v vrednostih 4.000,00 EUR *(velja za 1. sklop),* 2.000,00 EUR *(velja za 2. sklop)*, 1.100,00 EUR *(velja za 3. sklop)* in1.000,00 EUR *(velja za 4. sklop)*. Bianko menice morajo biti predložene ločeno po sklopih ter morajo biti unovčljive še 30 (trideset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej morajo veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Vzorec menične izjave je v prilogi v poglavju 13 razpisne dokumentacije.

1. **PRILOGE:**
* **SEZNAM REFERENC (priloga 7/1),**
* **POTRDILO INVESTITORJA REFERENČNEGA OBJEKTA (priloga 7/2)**
* **KADROVSKA STRUKTURA (priloga 8)**
* **VZORCA MENIČNE IZJAVE,**
* **POPIS DEL Z OBRAZCEM PREDRAČUNA** v .xlsx formatu (priloga 2)
* **SITUACIJE, ZBIRNIKI** v .pdf formatu.

**SEZNAM REFERENC**  **priloga 7/1**

Izjavljamo, da imamo v letih od 2014 do oddaje ponudbe naslednje reference iz naslova strojno inštalacijskih del (kot je to navedeno v pogoju 1.8.14 Reference):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitor referenčnega objekta | Navedba referenčnih del | Dimenzija cevovoda | Vrsta / material cevovoda  | Dolžina cevovoda v metrih / št. priključkov | Leto zaključka gradnje |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv ponudnika)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

Naziv in naslov  **priloga 7/2**

investitorja referenčnega posla:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POTRDILO - REFERENCE**

V zvezi z oddajo javnega naročila gradenj št. **JPE-SIR-116/20** - **izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih:**

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana**

**c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

potrjujemo, da je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv investicije – objekta iz gradbene pogodbe)

v letu \_\_\_\_\_\_\_\_ v skladu z določili pogodbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v vlogi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (glavni izvajalec / podizvajalec)

izvedel strojno inštalacijska dela:

1. pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za glavni vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije DN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v skupni dolžini trase za glavni vročevod ali toplovod ali parovod \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ metrov;

2. pri gradnji ali obnovi ali demontaži jeklenega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije DN \_\_\_\_\_\_\_\_ v skupni dolžini trase za vročevod ali toplovod ali parovod \_\_\_\_\_\_\_ metrov;

3. pri gradnji ali obnovi plinovodnega omrežja zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE \_\_\_\_\_\_\_\_ v skupni glavnih plinovodov \_\_\_\_\_\_\_ metrov, pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektro fuzijsko varjenje;

4. pri gradnji ali obnovi \_\_\_\_\_\_\_\_ kos-a/ov vročevodnih ali toplovodnih priključkov na objekt.

*(ustrezno izpolnite in označite!)*

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Tel. / GSM št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv in */neobvezno/* podpis odgovorne osebe investitorja)

**KADROVSKA STRUKTURA priloga 8**

**Javno naročilo št. JPE-SIR-116/20 - izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih:**

1. **30III434/104 Obnova vročevoda na Langusovi ulici v Ljubljani,**
2. **30III434/115 PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana,**
3. **30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani,**
4. **a. 30II-144/206 Gradnja skupinskega priključka po Funtkovi ulici v Ljubljani,**

**b. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Knobleharjevo ulico 19, Ljubljana**

**c. INŽ Gradnja vročevodnega priključka za Zagrebško ulico 3, Ljubljana.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ime in priimek | funkcija | STROKOVNA izobrazba/ŠT. CERTIFIKATA, potrdila oz. identifikacijska št. IZS |
|  | Vodja strojno inštalacijskih del |  |
|  | Varilec - ročno obločno ali TIG varjenje |  |
|  | Varilec - ročno obločno ali TIG varjenje |  |
|  | Monter za izdelavo in montažo predizoliranih spojk |  |
|  | Monter za izdelavo in montažo predizoliranih spojk |  |
|  | Varilec – elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko |  |
|  | Varilec – elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko |  |

Ponudnik za to stranjo predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za prijavljene kadre v skladu z določili točke 1.8.15 razpisne dokumentacije.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv ponudnika)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

(ni potrebno prilagati v ponudbi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kraj in datum)

(izdajatelj menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

**MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

V skladu s pogodbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (predmet pogodbe) v skupni pogodbeni vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi, mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčitev, na kateri je/so podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

* izpolni bianko menico do vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR,
* da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

**V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.**

**Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.**

S to menično izjavo pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

 Izdajatelj menice:

 (žig in podpisi)

(ni potrebno prilagati v ponudbi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kraj in datum)

(izdajatelj menice za odpravo napak v garancijskem roku)

**MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

V skladu s pogodbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in izvajalcem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec opravil dela v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi po zgoraj omenjeni pogodbi, mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčitev, na kateri je/so podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., da:

* izpolni bianko menico do vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR,
* da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

**V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.**

**Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.**

S to menično izjavo nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica Izdajatelj menice:

(žig in podpis)