## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1.SKLOP
A | 30III-434/105 | OBNOVA VROČEVODA NA PARTIZANSKI ULICI | 0
B | 30III-434/112 | OBNOVA VROČEVODA T 700 NA OBMOČJU PAVŠIČEVE 3 | 0
C |  | GRADNJA VROČEVODNEGA PRIKLJUČKA ZA PAVŠIČEVO 3 | 0
S K U P A J : |  |  | 0
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
2.SKLOP
D | 30II-699-000 | PLINOVOD ZA GOSTILNO ČAD | 0
E | 30II-144/180 | PRESTAVITEV PLINOVODA N29000 OB CESTI LJUBLJANSKE BRIGADE NA OBMOČJU ŠIŠKA RESIDENCE, d.o.o. | 0
F | 30II-144/162 | PRESTAVITEV IN OBNOVA PLINOVODA NA STOLBI | 0
G | 30III-723-00 | UKINITEV PAROVODA T 8100 OB BAVDKOVI ULICI- GRADNJA PRIKLJUČNEGA PLINOVODA | 0
S K U P A J : |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA 1 + 2. SKLOP |  |  | 0

## 1A
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU PARTIZANSKE CESTE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T119, DN50 | T119 | 19 | 0
4.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T126, DN50 | T126 | 173 | 0
4.2.3 | GLAVNI VROČEVOD T140, DN50 | T140 | 8 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.4.1 | Pokopališka ulica 12 | P3264 A, DN32 | 10 | 0
4.2.4.2 | Pokopališka ulica 12 | P3264 B, DN32 | 3 | 0
4.2.5 | Partizanska 29 | P3227, DN32 | 11 | 0
4.2.6 | Pokopališka ulica 10 | P3263, DN32 | 13 | 0
4.2.7 | Partizanska ulica 30 | P3031, DN32 | 10 | 0
4.2.8 | Partizanska ulica 31 | P3138, DN32 | 20 | 0
4.2.9 | Partizanska ulica 32 | P2915, DN25 / 28x2/90 | 4 | 0
4.2.10 | Partizanska ulica 34 | P2914, DN25 / 28x2/90 | 8 | 0
4.2.11 | Partizanska ulica 36 | P2846, DN25 / 28x2/90 | 8 | 0
4.2.12 | Partizanska ulica 38 | P2931, DN25 / 28x2/90 | 9 | 0
4.2.13 | Partizanska ulica 42 | P2916, DN25 / 28x2/90 | 6 | 0
4.2.14 | Partizanska ulica 43 | P3734, DN25 / 28x2/90 | 11 | 0
4.2.15 | Partizanska ulica 44 | P3735, DN25 / 28x2/90 | 3 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## T119
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T119, DN50
Partizanska ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 26 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 8 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 / 50/140 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 20 | kos |  | 0
5 | Redukcijska spojka - Serija 1 / Serija 2
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| Serija 1 / Serija 2 - DN 50/125 / DN50/140 | 2 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 18 | m2 |  | 0
7 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
| a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50/125 | 14 | m |  | 0
11 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 4 | kos |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 8 | kos |  | 0
15 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## T126
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T126, DN50
Partizanska ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) / 110 - 900 | 3 | kos |  | 0 | *
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 48 | m1 |  | 0 | *
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 258 | m1 |  | 0
2 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 26 | kos |  | 0
4 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 / 25/110 | 2 | kos |  | 0
| DN 32 / 32/125 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 / 32/140 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 / 25/110 | 8 | kos |  | 0
5 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 / 32/125 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 / 25/110 | 4 | kos |  | 0 | *
| DN 50 / 32/110 | 2 | kos |  | 0 | *
| DN 50 / 50/140 | 2 | kos |  | 0
6 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 / DN 32 | 4 | kos |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 25 / 110 | 4 | kos |  | 0 | *
| DN 32 / 125 | 22 | kos |  | 0 | *
| DN 50 / 140 | 106 | kos |  | 0 | *
8 | Redukcijska spojka - Serija 1 / Serija 2
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| Serija 1 / Serija 2 - DN 32/110 / DN32/125 | 2 | kos |  | 0
9 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 25 / 110 | 2 | kos |  | 0 | *
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0 | *
10 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 25 / 110-142 | 2 | kos |  | 0 | *
| DN 32 / 125-158 | 2 | kos |  | 0 | *
11 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 92 | m2 |  | 0 | *
12 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 1 | kos |  | 0 | *
| DN25 | 2 | kos |  | 0 | *
| DN32 | 2 | kos |  | 0 | *
13 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 0.5 | m1 |  | 0 | *
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 4 | m1 |  | 0 | *
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 6 | m1 |  | 0 | *
14 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 6 | kos |  | 0 | *
| DN 32 | 2 | kos |  | 0 | *
15 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 2 | kpl |  | 0
16 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
17 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 25 | m |  | 0
| DN50/125 | 148 | m |  | 0
19 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 4 | kos |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 4 | kos |  | 0
20 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
21 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos |  | 0 | *
| DN 32 | 12 | kos |  | 0 | *
| DN 50 | 30 | kos |  | 0 | *
23 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0 | *
| za cev DN 32, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0 | *
24 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## T140
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PRIKLJUČNI VROČEVOD T140, DN50
Partizanska ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 14 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 / 25/140 | 2 | kos |  | 0
4 | Redukcijska spojka - Serija 1 / Serija 2
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| Serija 1 / Serija 2 - DN 50/125 / DN50/140 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 8 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 11 | m2 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50/125 | 8 | m |  | 0
8 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN50 | 4 | kos |  | 0
9 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3264
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3264A, DN32
Pokopališka ulica 12
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 20 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 8 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125/148 | 2 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 10 | m |  | 0
8 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN32
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 32, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3264 B
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3264B, DN32
Pokopališka ulica 12
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 6 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125/148 | 2 | kos |  | 0
5 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 3 | m |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
7 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
8 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
9 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN20
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
10 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3227
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3227, DN32
Partizanska ulica 29
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 20 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 8 | kos |  | 0
4 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 4 | m2 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 11 | m |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
7 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
8 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125/148 | 2 | kos |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN32
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 32, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3263
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3263, DN32
Pokopališka ulica 10
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 26 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Redukcijska spojka - Serija 1 / Serija 2
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| Serija 1 / Serija 2 - DN 32/110 / DN32/125 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 8 | kos |  | 0
5 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 8 | m2 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 11 | m |  | 0
7 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
8 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3031
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3031, DN32
Partizanska ulica 30
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 20 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Redukcijska spojka - Serija 1 / Serija 2
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| Serija 1 / Serija 2 - DN 32/110 / DN32/125 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 10 | kos |  | 0
5 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 9 | m |  | 0
7 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 6 | kos |  | 0
8 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3138
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.8 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3138, DN32
Partizanska ulica 31
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 32 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 12 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125/148 | 2 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 9 | m2 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 20 | m |  | 0
8 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 6 | kos |  | 0
9 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P2915
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.9 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P2915, DN25 / 28x2/90
Partizanska ulica 32
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 8 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
3 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN25/90 | 4 | m |  | 0
5 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
7 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN20
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P2914
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.10 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P2914, DN25 / 28x2/90
Partizanska ulica 34
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 14 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
3 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 9 | m2 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 5 | m |  | 0
5 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
7 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN20
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P2846
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.11 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P2846, DN25 / 28x2/90
Partizanska ulica 36
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 14 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
3 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 5 | m |  | 0
5 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
7 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN20
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P2931
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.12 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P2931, DN25 / 28x2/90
Partizanska ulica 38
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 18 | m1 |  | 0
2 | Redukcijska spojka - Serija 1 / Serija 2
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| Serija 1 / Serija 2 - 28x2/90 / 28x2/77 | 2 | kos |  | 0
3 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
4 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 7 | m2 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 11 | m |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
7 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P2916
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.13 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P2916, DN25 / 28x2/90
Partizanska ulica 42
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 12 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
3 | Redukcijska spojka
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| DN25//DN32 | 2 | kos |  | 0
4 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 6 | m |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
7 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
8 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 32 | 2 | kos |  | 0
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
9 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN20
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
10 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3734
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.14 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3734, DN25 / 28x2/90
Partizanska ulica 43
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 20 | m1 |  | 0
2 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 / DN 25 | 2 | kos |  | 0
3 | Redukcijska spojka - Serija 1 / Serija 2
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN 489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| Serija 1 / Serija 2 - DN 32/110 / DN32/125 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 4 | kos |  | 0
5 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 7 | m2 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 11 | m |  | 0
7 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| za cev 28x2/90 | 4 | kos |  | 0
8 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## P3735
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.15 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P3735, DN25 / 28x2/90
Partizanska ulica 44
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 6 | m1 |  | 0
2 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
5 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih predizoliranih cevi, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32/110 | 6 | m |  | 0
7 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| za cev 28x2/90 | 2 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN20
| 40 mm | 0.5 | m2 |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
12 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
8 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 1B
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA T700 NA OBMOČJU PAVŠIČEVA 3
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | Pavšičeva 3 | T700, odsek 1-2 | 15 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-700 SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
Obnova vročevoda T700 na območju Pavšičeve 3
DN 300
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cev DN300.
| 50 mm | 13.5 | m2 |  | 0
| 70 mm | 16 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 26 | m2 |  | 0
3 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 300 (318 x 7,5), dolžina odseka 2 m | 1 | kos |  | 0
| DN 300 (318 x 7,5), dolžina odseka 1 m | 2 | kos |  | 0
4 | Drsne podpore v kineti
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 300 | 2 | kos |  | 0
5 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 300 | 4 | kos |  | 0
7 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 26 | m2 |  | 0
8 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 13.5 | m2 |  | 0
| 70 mm | 16 | m2 |  | 0
9 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 1C
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Priključni vročevod za objekt Pavšičeva 3
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1 | Pavčičeva 3 | P4766 | 17 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vroc-prik SD
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2. | STROJNA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČEK P 4766, 28X2/90
PAVŠIČEVA 3
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 44 | m1 |  | 0
2 | Izvedba odcepa
Izvedba odcepa DN 100 navzdol v kineti na obstoječem vročevodu DN 300.
obst. vročevod DN / odcep DN
| DN 300 / DN 100 | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano fleksibilno cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 Serija 1
Dobava - montaža
| Φ28x2/90 | 4 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane fleksibilne cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| Φ28x2/90 | 4 | kos |  | 0
5 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 15 | m2 |  | 0
6 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
7 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 4 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 3 | m1 |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
9 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 45 st
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
11 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 100/50 | 2 | kos |  | 0
| R DN 50 / 32 | 2 | kos |  | 0
12 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 2 | kos |  | 0
13 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
14 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
17 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
19 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 2 | m |  | 0
| za cev DN 50, debelina 50 mm | 2 | m |  | 0
| za cev DN 100, debelina 70 mm | 2 | m |  | 0
20 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 2 | m |  | 0
21 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 2D
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PLINOVOD ZA GOSTILNO ČAD
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B + C |  |  |  | 0
II | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
III | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  | 0
IV | C - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N 18021, CESTA NA ROŽNIK | PE100 | PE 110x6,6 PE 63x5,8 | 355 | 0
4.2.2 | N 18249, POT NA DRENIKOV VRH | PE100 | PE 63x5,8 | 125 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
št. | tip priključkov | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.2.3 | PRIKLJUČEK I | PE100 / PE32x3.0 |  | 6 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  |  | 0
C - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III
št. | tip priključkov - PRIKLJUČEK III | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.2.4 | P-12831- GOSTILNA ČAD d.o.o. | PE100 / PE63x5,8 |  | 1 | 0
4.2.5 | P-34313 - HOTEL ČAD | PE100 / PE63x5,8 |  | 1 | 0
S K U P A J - C : |  |  |  |  | 0

## N-18021_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-18021, PE 110x6,6 in PE 63x5,8
CESTA NA ROŽNIK
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 30 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 325 | m1 |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
| PE110 | 8 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 12 | kos |  | 0
| PE110 | 45 | kos |  | 0
7 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
8 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
10 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | PE izpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 355 | m1 |  | 0
13 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## N-18249_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINOVOD N-18249, PE 63x5,8
POT NA DRENIKOV VRH
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 125 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 3 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 25 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
7 | PE izpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 125 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PRIKLJUCKI-TIP-I_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 6 | kos |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 200 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 3 | kos |  | 0
| PE110/32 | 3 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 6 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 6 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 6 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 45 | kos |  | 0
7 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
9 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 3 | kos |  | 0
10 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 200 | m1 |  | 0
12 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-12831_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PRIKLJUČEK III - P-12831, PE 63x5,8 - GOSTILNA ČAD d.o.o.
CESTA NA ROŽNIK 18
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 15 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 6 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 15 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## P-34313_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PRIKLJUČEK III - P-34313, PE 63x5,8 - HOTEL ČAD
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 8 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 6 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 8 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## 2E
R E K A P I T U L A C I J A
| Predmet: | Prestavitev plinovoda v območju ŠIŠKA rezidence
N-29000 PE100 d160x9,5 mm
| Investitor | ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62
1000 Ljubljana
REKAPITULACIJA 4.2 STROJNA DELA
B - PLINOVODNO OMREŽJE
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | Cesta Ljubljanske brigade | N-29000 | PE100 | PE160x9,5 | 74 | 0
SKUPAJ - B: | [5 empty] | 0
OPOMBA :
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
Cene so projektne in informativne brez DDV. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.

## N-29000_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
B - PLINOVODNO OMREŽJE
4.2.1 | Cesta Ljubljanske brigade
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160x9,5 | 74 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-300
Lok iz materiala PE100, 300.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 19 | kos |  | 0
5 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE160 - Z.C. PE225 | 4 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 74 | m1 |  | 0
7 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 3% |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 2F
R E K A P I T U L A C I J A
| Predmet: | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
| Investitor | ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
4.2 STROJNA DELA
C - GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | Na Stolbi - Lončarska steza | N-14001 | PE100 | PE63x5,8 | 103 | 0
SKUPAJ - C: | [5 empty] | 0
D - OBNOVA OBSTOJEČEGA PRIKLJUČNEGA PLINOVODA
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.2 | Streliška cesta 10 | P-30551 | PE100 | PE32x3,0 | 3 | 0
4.2.3 | Streliška cesta 10 A | P-17763 | PE100 | PE32x3,0 | 3 | 0
4.2.4 | Na Stolbi 1 in 4 - skupni del | SPP-4588-4589 | PE100 | PE63x5,8 | 9 | 0
4.2.5 | Na Stolbi 1 | P-4588 | PE100 | PE63x5,8 | 1.5 | 0
4.2.6 | Na Stolbi 4 | P-4589 | PE100 | PE63x5,8 | 5 | 0
4.2.7 | Na Stolbi 3 | P-4587 | PE100 | PE63x5,8 | 13 | 0
4.2.8 | Na Stolbi 5 | P-4602 | PE100 | PE63x5,8 | 4 | 0
4.2.9 | Na Stolbi 7 | P-4586 | PE100 | PE63x5,8 | 15 | 0
SKUPAJ - D: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA - SKUPNO
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
GLAVNI PLINOVODI |  |  | strojna dela: |  | 0 | 0
OBNOVA OBSTOJEČIH PRIKLJUČNIH PLINOVODOV |  | Streliška cesta 10 | strojna dela: |  | 0 | 0
|  | Streliška cesta 10 A | strojna dela: |  | 0 | 0
|  | Na Stolbi 1 in 4 - skupni del | strojna dela: |  | 0 | 0
|  | Na Stolbi 1 | strojna dela: |  | 0 | 0
|  | Na Stolbi 4 | strojna dela: |  | 0 | 0
|  | Na Stolbi 3 | strojna dela: |  | 0 | 0
|  | Na Stolbi 5 | strojna dela: |  | 0 | 0
|  | Na Stolbi 7 | strojna dela: |  | 0 | 0
OBNOVA OBSTOJEČEGA PRIKLJUČNEGA PLINOVODA - VSE SKUPAJ |  |  | strojna dela: |  | 0 | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0
OPOMBA :
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
Cene so projektne in informativne brez DDV. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.

## Na Stolbi_N-14001_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Na Stolbi - Lončarska steza
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 103 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-60°
Lok iz materiala PE100, 60°
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 5 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 27 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
8 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 26 | m1 |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 103 | m1 |  | 0
11 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
12 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-30551_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Streliška cesta 10
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 3 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
4 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 1 | kos |  | 0
5 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
6 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 3 | m1 |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-17763_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Streliška cesta 10
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 3 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 3 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 1 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
5 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 2 | m1 |  | 0
6 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## SPP-4588-4589_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Na Stolbi 1 in 4 - skupni del
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 9 | m1 |  | 0
2 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 4 | m1 |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 9 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-4588_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Na Stolbi 1
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 1.5 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 3 | kos |  | 0
3 | Priključni sklop tip - E (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 2 | m1 |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 1.5 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-4589_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Na Stolbi 4
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 5 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 6 | kos |  | 0
4 | Priključni sklop tip - E (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 2 | m1 |  | 0
9 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-4587_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Na Stolbi 3
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 13 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 6 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Priključni sklop tip - E (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 6 | m1 |  | 0
9 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-4602_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Na Stolbi 5
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 4 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 3 | kos |  | 0
3 | Priključni sklop tip - E (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 4 | m1 |  | 0
7 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 3 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-4586_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PRESTAVITEV IN OBNOVA N-14001 PE100 d63x5,8 mm
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana
Na Stolbi 7
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 15 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 6 | kos |  | 0
3 | Priključni sklop tip - E (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 15 | m1 |  | 0
7 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 8 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 2G
R E K A P I T U L A C I J A
| Predmet: | Bavdkova ulica 1
P-14690 PE100 d63x5,8 mm
| Investitor | ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62
1000 Ljubljana
4.3 STROJNA DELA
C - PLINOVODNO OMREŽJE
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.3.1 | Bavdkova ulica | SP-27162 | PE100 | PE63x5,8 | 53 | 0
SKUPAJ - C: | [5 empty] | 0
4.4 STROJNA DELA
D - PLINOVODNO OMREŽJE
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.4.1 | Bavdkova ulica 1 | P-14690 | PE100 | PE63x5,8 | 38 | 0
SKUPAJ - D: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA - SKUPNO
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
PLINOVODNO OMREŽJE |  |  | strojna dela: |  | 0 | 0
PLINOVODNI PRIKLJUČEK |  |  | strojna dela: |  | 0 | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0
OPOMBA :
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
Cene so projektne in informativne brez DDV. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.

## SP-27162_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.3 | STROJNA DELA
C - PLINOVODNO OMREŽJE
4.3.1 | Bavdkova ulica
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62
| SP-27162 | PE63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 53 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 1 | kos |  | 0
3 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 7 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 3 | m1 |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 53 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-14690_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.3 | STROJNA DELA
C - PLINOVODNO OMREŽJE
4.3.1 | Bavdkova ulica
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62
| P-14690 | PE63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 38 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 5 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 2 | m1 |  | 0
7 | Priključni sklop tip - D (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 38 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0