## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1. SKLOP | 30III434/126 | GRADNJA SKUPINSKEGA PRIKLJUČKA , TRUBARJEVA ULICA - 11 MALA ULICA 1 | 0
2. SKLOP | 30II-788-000 | OBNOVA RP 13- LETALIŠKA CESTA | 0
3. SKLOP | 30II-890-000 | GRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU POC ŠKOFLJICA II B FAZA | 0
4. SKLOP | 30II-867-000 | PLINOVOD PO ULICI ROŽNA DOLINA CESTA I | 0
5. SKLOP | 30II-883-000 | GRADNJA PLINOVODA NA ODSEKU ZG. PIRNIČE 6 - 45N | 0
6. SKLOP | 30II-846-000 | OBNOVA PLINOVODA N17000 PO MOKRŠKI IN PLINOVODA N17010 PO ULICI POD BUKVAMI | 0
S K U P A J : |  |  | 0

## 1-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA SKUPINSKEGA PRIKLJUČKA TRUBARJEVA ULICA 11 - MALA ULICA 1
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
5.2 STROJNA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | TRUBARJEVA CESTA 11 IN MALA ULICA 1 | P481 | 14 | 0
5.2.2 | MALA ULICA 1 | P481 | 14 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0

## Vroc-SkupPriklj_P-481_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | SKUPINSKI PRIKLJUČNI VROČEVOD P481, DN40
TRUBARJEVA CESTA 11 IN MALA ULICA 1
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 20 | m1 |  | 0
2 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
3 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 40/25 | 2 | kos |  | 0
4 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 4 | kos |  | 0
5 | Demontaža obstoječe kratke vezi z zaporno armaturo
Demontaža obstoječe kratke vezi z zapornim ventilom, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN40 | 1 | kpl |  | 0
6 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
9 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
10 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 4 | m2 |  | 0
11 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 40, debelina 40 mm | 20 | m |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_MalaUlica1_SD
5.2.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-481, DN40/125, (28x2)/90
MALA ULICA 1
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 90 | 8 | m1 |  | 0
2 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 | 22 | m1 |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 40 / DN 25 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125-158 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 6 | kos |  | 0
7 | Redukcijska spojka
Termostezna redukcijska spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| Za spojitev cevi DN25/110 in (28x2)/90 | 2 | kos |  | 0
| Za spojitev cevi (28x2)/90 in (28x2)/77 | 2 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN65
| 30 mm | 6 | m2 |  | 0
| 50 mm | 8 | m2 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN65 | 14 | m |  | 0
13 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 14 | m1 |  | 0
14 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 8 | kos |  | 0
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
15 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 25 / 20 | 2 | kos |  | 0
16 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H =120 mm | 1 | kos |  | 0
17 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 3 | kos |  | 0
18 | Demontaža obstoječih predizoliranih zapornih armatur
Demontaža obstoječih predizoliranih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN65/140 | 2 | kos |  | 0
19 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 2 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
22 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
23 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 4 | m2 |  | 0
24 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 40, debelina 40 mm | 14 | m |  | 0
25 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 2-SKLOP
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM -RV 13 LETALIŠKA
REKAPITULACIJA - SKUPNA:
4.2 | STROJNA DELA | 0
| SKUPAJ VSA DELA: | 0

## RV-13_SD_V5
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
REKAPITULACIJA - STROJNA DELA:
4.2.1 | PLINSKI PRIKLJUČEK ZA RV-13 LETALIŠKA, JEKLO DN200 |  |  |  | 0
4.2.2 | IZSTOP VT-1 ZA NAVEZAVO NA CNG, JEKLO DN80 |  |  |  | 0
4.2.3 | IZSTOP VT-2 ZA NAVEZAVO NA V-105, JEKLO DN150 |  |  |  | 0
4.2.4 | IZSTOP ST-1 ZA NAVEZAVO NA S-1500, PE225 |  |  |  | 0
4.2.5 | REGULACIJSKA POSTAJA RV-13 LETALIŠKA - NAPELJAVE IN OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA: |  |  |  | 0
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
4.2.1 | PLINSKI PRIKLJUČEK ZA RV-13 LETALIŠKA, JEKLO DN200
1
1 | Jeklena HFW cev DN200
Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev (HFW-high frequency welded) po standardu SIST EN 10208-2 iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar (kot npr. Manessmann Fuchs) s posnetimi robovi. Cevi in loki so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni
črni barvi), konci cevi 150 mm in zaprti s PVC kapo. Cevi morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirane. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
| DN 200 (219,1x6,3) (2x 6m) | 4 | m1 |  | 0
2 | Jekleni cevni lok, DN200
Tovarniško izdelani loki - kolena po SIST EN 10253-2, R=10D (Bauart 20) iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 16 bar s posnetimi robovi. Kolena so tovarniško predizolirana s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni ali črni barvi) ali naknadno izolirani z RAYCHEM trakovi Thermofit Flexclad II(60) + Overflex.
Loki morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirani. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
Kolena 90° se prilagodijo pri montaži (pobrusijo) na ustrezne kote.
| DN 200 (219,1x6,3), 90° | 4 | kos |  | 0
3 | Izolacijski kos
Izolacijski kos uvarne monoblok izvedbe, po SIST EN 12007-3, PN16, dielektričnost 5,0 kV, izolacijski material Perbunan po DIN 3535, zunaj zaščiten s LDPE N-n po DIN 30672
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| DN200, PN16 | 1 | kos |  | 0
4 | Oljni zaporni zasun, DN200, PN16
Oljni zaporni zasun, prirejen za vgradnjo v zemljo, za uvaritev v jekleni plinovod, z vgradbilno garnituro.
Dolžina vgradbilne garniture se prilagodi na mestu vgradnje, telo zapornega zasuna pa mora biti že tovarniško zaščiteno proti koroziji. Zasunu sta obojestransko prigrajeni izpihovalni cevi. Ustreza RMA tip ASR NP 6.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| Armatura DN 200, priključka jeklo DN200, PN16 | 1 | kos |  | 0
5 | Ročna izolacija zvarnih spojev
Ročna izolacija zvarnih spojev s PEHD termokrčnim materialom širina traku 500 mm, material HDPE po ISO 21809-1. Trakovi morajo imeti Permanentni indikator krčenja. Debelina zaščite pred krčenjem mora biti 1,50 mm Epoxy + 1,00 mm trak PEHD (min. debelina suhega epoxy filma je 100um. Finalna debelina zaščite mora biti 2,60 do 3,00 mm)
Vgrajevanje traku na gradbišču: Peskanje površine do SA 2 1/2. Vgrajevanje traku je dovoljeno le za to delo certificiranim delavcem. Predgrevalna temperatura spoja je 70 °C.
| Vgradnja traku le na moker epoxy sloj | 12 | kpl |  | 0
6 | Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda (Raychem):
| - Flexclad II - C30-50 | 36 | m1 |  | 0
| - Overflex - 50 | 78 | m1 |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih proizvajalca.
7 | Kontrola prebojnost izolacije za jekleno cev
Kontrola prebojnosti izolacije po celotni dolžini vgrajenega plinovoda ter izdelava zapisnika.
|  | 4 | m |  | 0
8 | Pregled izolacije pred zasipavanjem
Pregled izolacije pred zasipavanjem in preizkus kvalitete podvitja glede na električno prebojnost z električno visokonapetostnim detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV ter popravilo vseh poškodovanih mest.
|  | 4 | m1 |  | 0
9 | Čiščenje in osušitev cevovoda
Čiščenje in osušitev novozgrajenega cevovoda s čistilcem iz penaste gume, manšetnim čistilcem in komprimiranim zrakom.
|  | 4 | m1 |  | 0
10 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov inizdelavo zapisnika (100%).o v prvotno stanje.
|  | 12 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkusi plinovoda
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 4 | m1 |  | 0
12 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: PLINSKI PRIKLJUČEK ZA RV-13 |  |  | EUR | 0
4.2.2 | IZSTOP VT-1 ZA NAVEZAVO NA CNG, JEKLO DN80
13 | Jeklena HFW cev DN80
Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev (HFW-high frequency welded) po standardu SIST EN 10208-2 iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar (kot npr. Manessmann Fuchs) s posnetimi robovi. Cevi in loki so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni
črni barvi), konci cevi 150 mm in zaprti s PVC kapo. Cevi morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirane. Vključno varilni material.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
| DN80, (88,9x4,5) (1x 6m) | 180 | m1 |  | 0
14 | Jekleni cevni lok, DN80
Tovarniško izdelani loki - kolena po SIST EN 10253-2, R=10D (Bauart 20) iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 16 bar s posnetimi robovi. Kolena so tovarniško predizolirana s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni ali črni barvi) ali naknadno izolirani z RAYCHEM trakovi Thermofit Flexclad II(60) + Overflex.
Loki morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirani. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
Kolena 90° se prilagodijo pri montaži (pobrusijo) na ustrezne kote.
| DN80, (88,9x4,5), 90° | 1 | kos |  | 0
15 | Izolacijski kos
Izolacijski kos uvarne monoblok izvedbe, po SIST EN 12007-3, PN16, dielektričnost 5,0 kV, izolacijski material Perbunan po DIN 3535, zunaj zaščiten s LDPE N-n po DIN 30672
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| DN80, PN16 | 2 | kos |  | 0
16 | Oljni zaporni zasun, DN80, PN16
Oljni zaporni zasun, prirejen za vgradnjo v zemljo, za uvaritev v jekleni plinovod, z vgradbilno garnituro.
Dolžina vgradbilne garniture se prilagodi na mestu vgradnje, telo zapornega zasuna pa mora biti že tovarniško zaščiteno proti koroziji. Zasunu sta obojestransko prigrajeni izpihovalni cevi. Ustreza RMA tip ASR PN16
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| Armatura DN80, priključka jeklo DN80, PN16 | 1 | kos |  | 0
18 | Brezšivna jeklena cev
Brezšivna cev iz materala L 245 po EN ISO 3183
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| ø 88,9x4,5 (DN80) | 3 | m1 |  | 0
19 | Koleno 90°
Koleno 90°, R = 1 po SIST EN 10253 - 2
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| ø 88,9x4,5 (DN80) | 2 | kos |  | 0
20 | Jeklena prirobnična krogelna pipa DN80
Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom, telo iz kovanega jekla, prirobnične izvedbe PN16, Standard: SIST EN 13774:2014, Temperaturno območje: -25°C - +60°C, Metode preizkušanja: (SIST *) EN 12266- DIN 3230/5, Test antistatičnosti: SIST EN ISO 17292, Test požarne varnosti: SIST EN 12266-2, Mehanizem za odpiranje: ročica Površinska zaščita: peskanje S2 2 1/2, temeljni epoksi premaz 450 µm primere za alkidni barvni sistem,
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| DN80, PN16 | 1 | kos |  | 0
20 | Ročna izolacija zvarnih spojev
Ročna izolacija zvarnih spojev s PEHD termokrčnim materialom širina traku 500 mm, material HDPE po ISO 21809-1. Trakovi morajo imeti Permanentni indikator krčenja. Debelina zaščite pred krčenjem mora biti 1,50 mm Epoxy + 1,00 mm trak PEHD (min. debelina suhega epoxy filma je 100um. Finalna debelina zaščite mora biti 2,60 do 3,00 mm)
Vgrajevanje traku na gradbišču: Peskanje površine do SA 2 1/2. Vgrajevanje traku je dovoljeno le za to delo certificiranim delavcem. Predgrevalna temperatura spoja je 70 °C.
| Vgradnja traku le na moker epoxy sloj | 40 | kpl |  | 0
21 | Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda (Raychem):
| - Flexclad II - C30-50 | 220 | m1 |  | 0
| - Overflex - 50 | 310 | m1 |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih proizvajalca.
22 | Kontrola prebojnost izolacije za jekleno cev
Kontrola prebojnosti izolacije po celotni dolžini vgrajenega plinovoda ter izdelava zapisnika.
|  | 180 | m |  | 0
23 | Pregled izolacije pred zasipavanjem
Pregled izolacije pred zasipavanjem in preizkus kvalitete podvitja glede na električno prebojnost z električno visokonapetostnim detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV ter popravilo vseh poškodovanih mest.
|  | 180 | m1 |  | 0
24 | Čiščenje in osušitev cevovoda
Čiščenje in osušitev novozgrajenega cevovoda s čistilcem iz penaste gume, manšetnim čistilcem in komprimiranim zrakom.
|  | 180 | m1 |  | 0
25 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov inizdelavo zapisnika (100%).o v prvotno stanje.
|  | 40 | kos |  | 0
26 | Tlačni preizkusi plinovoda
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 180 | m1 |  | 0
27 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: IZSTOP VT-1 ZA NAVEZAVO NA CNG |  |  | EUR | 0
4.2.3 | IZSTOP VT-2 ZA NAVEZAVO NA V-105, JEKLO DN150
1
29 | Jeklena HFW cev DN150
Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev (HFW-high frequency welded) po standardu SIST EN 10208-2 iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar (kot npr. Manessmann Fuchs) s posnetimi robovi. Cevi in loki so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni
črni barvi), konci cevi 150 mm in zaprti s PVC kapo. Cevi morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirane. Vključno varilni material.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
| DN150, (168,3x4,5) (5x 6m) | 30 | m1 |  | 0
30 | Jekleni cevni lok, DN150
Tovarniško izdelani loki - kolena po SIST EN 10253-2, R=10D (Bauart 20) iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 16 bar s posnetimi robovi. Kolena so tovarniško predizolirana s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni ali črni barvi) ali naknadno izolirani z RAYCHEM trakovi Thermofit Flexclad II(60) + Overflex.
Loki morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirani. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
Kolena 90° se prilagodijo pri montaži (pobrusijo) na ustrezne kote.
| DN150, (168,3x4,5 mm), 90° | 3 | kos |  | 0
31 | Izolacijski kos
Izolacijski kos uvarne monoblok izvedbe, po SIST EN 12007-3, PN16, dielektričnost 5,0 kV, izolacijski material Perbunan po DIN 3535, zunaj zaščiten s LDPE N-n po DIN 30672
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| DN150, PN16 | 1 | kos |  | 0
32 | Oljni zaporni zasun, DN150, PN16
Oljni zaporni zasun, prirejen za vgradnjo v zemljo, za uvaritev v jekleni plinovod, z vgradbilno garnituro.
Dolžina vgradbilne garniture se prilagodi na mestu vgradnje, telo zapornega zasuna pa mora biti že tovarniško zaščiteno proti koroziji. Zasunu sta obojestransko prigrajeni izpihovalni cevi. Ustreza RMA tip ASR PN16
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| Armatura DN150, priključka jeklo DN150, PN16 | 1 | kos |  | 0
33 | Ročna izolacija zvarnih spojev
Ročna izolacija zvarnih spojev s PEHD termokrčnim materialom širina traku 500 mm, material HDPE po ISO 21809-1. Trakovi morajo imeti Permanentni indikator krčenja. Debelina zaščite pred krčenjem mora biti 1,50 mm Epoxy + 1,00 mm trak PEHD (min. debelina suhega epoxy filma je 100um. Finalna debelina zaščite mora biti 2,60 do 3,00 mm)
Vgrajevanje traku na gradbišču: Peskanje površine do SA 2 1/2. Vgrajevanje traku je dovoljeno le za to delo certificiranim delavcem. Predgrevalna temperatura spoja je 70 °C.
| Vgradnja traku le na moker epoxy sloj | 14 | kpl |  | 0
34 | Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda (Raychem):
| - Flexclad II - C30-50 | 26 | m1 |  | 0
| - Overflex - 50 | 40 | m1 |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih proizvajalca.
35 | Kontrola prebojnost izolacije za jekleno cev
Kontrola prebojnosti izolacije po celotni dolžini vgrajenega plinovoda ter izdelava zapisnika.
|  | 30 | m |  | 0
36 | Pregled izolacije pred zasipavanjem
Pregled izolacije pred zasipavanjem in preizkus kvalitete podvitja glede na električno prebojnost z električno visokonapetostnim detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV ter popravilo vseh poškodovanih mest.
|  | 30 | m1 |  | 0
37 | Čiščenje in osušitev cevovoda
Čiščenje in osušitev novozgrajenega cevovoda s čistilcem iz penaste gume, manšetnim čistilcem in komprimiranim zrakom.
|  | 30 | m1 |  | 0
38 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov inizdelavo zapisnika (100%).o v prvotno stanje.
|  | 14 | kos |  | 0
39 | Tlačni preizkusi plinovoda
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 30 | m1 |  | 0
40 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: IZSTOP VT-2 ZA NAVEZAVO NA V-105 |  |  | EUR | 0
4.2.4 | IZSTOP ST-1 ZA NAVEZAVO NA S-1500, PE225
1
42 | Jeklena HFW cev DN200
Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev (HFW-high frequency welded) po standardu SIST EN 10208-2 iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar (kot npr. Manessmann Fuchs) s posnetimi robovi. Cevi in loki so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni
črni barvi), konci cevi 150 mm in zaprti s PVC kapo. Cevi morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirane. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
| DN 200, (219,1x6,3) (2x 6m) | 3 | m1 |  | 0
43 | Jekleni cevni lok, DN200
Tovarniško izdelani loki - kolena po SIST EN 10253-2, R=10D (Bauart 20) iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 16 bar s posnetimi robovi. Kolena so tovarniško predizolirana s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni ali črni barvi) ali naknadno izolirani z RAYCHEM trakovi Thermofit Flexclad II(60) + Overflex.
Loki morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirani. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
Kolena 90° se prilagodijo pri montaži (pobrusijo) na ustrezne kote.
| DN200 fi 219,1x6,3 mm, 90° | 1 | kos |  | 0
44 | Oljni zaporni zasun, DN200, PN16
Oljni zaporni zasun, prirejen za vgradnjo v zemljo, za uvaritev v jekleni/PE plinovod, z vgradbilno garnituro.
Dolžina vgradbilne garniture se prilagodi na mestu vgradnje, telo zapornega zasuna pa mora biti že tovarniško zaščiteno proti koroziji. Zasunu sta obojestransko prigrajeni izpihovalni cevi. Ustreza RMA tip ASR NP 6.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| Armatura DN 200, priključka jeklo DN200 / PE225, PN16 | 1 | kos |  | 0
45 | Ročna izolacija zvarnih spojev
Ročna izolacija zvarnih spojev s PEHD termokrčnim materialom širina traku 500 mm, material HDPE po ISO 21809-1. Trakovi morajo imeti Permanentni indikator krčenja. Debelina zaščite pred krčenjem mora biti 1,50 mm Epoxy + 1,00 mm trak PEHD (min. debelina suhega epoxy filma je 100um. Finalna debelina zaščite mora biti 2,60 do 3,00 mm)
Vgrajevanje traku na gradbišču: Peskanje površine do SA 2 1/2. Vgrajevanje traku je dovoljeno le za to delo certificiranim delavcem. Predgrevalna temperatura spoja je 70 °C.
| Vgradnja traku le na moker epoxy sloj | 5 | kpl |  | 0
46 | Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda (Raychem):
| - Flexclad II - C30-50 | 44 | m1 |  | 0
| - Overflex - 50 | 96 | m1 |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih proizvajalca.
47 | Kontrola prebojnost izolacije za jekleno cev
Kontrola prebojnosti izolacije po celotni dolžini vgrajenega plinovoda ter izdelava zapisnika.
|  | 3 | m |  | 0
48 | Pregled izolacije pred zasipavanjem
Pregled izolacije pred zasipavanjem in preizkus kvalitete podvitja glede na električno prebojnost z električno visokonapetostnim detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV ter popravilo vseh poškodovanih mest.
|  | 3 | m1 |  | 0
49 | Čiščenje in osušitev cevovoda
Čiščenje in osušitev novozgrajenega cevovoda s čistilcem iz penaste gume, manšetnim čistilcem in komprimiranim zrakom.
|  | 3 | m1 |  | 0
50 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov inizdelavo zapisnika (100%).o v prvotno stanje.
|  | 5 | kos |  | 0
51 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 28 | m1 |  | 0
52 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
53 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 10 | kos |  | 0
54 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 30 | m1 |  | 0
55 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
56 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: IZSTOP ST-1 ZA NAVEZAVO NA S-1500 |  |  | EUR | 0
4.2.5 | REGULACIJSKA POSTAJA RV-13 LETALIŠKA - NAPELJAVE IN OPREMA
A - ARMATURA
58 | Jeklena prirobnična krogelna pipa DN80
Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom, telo iz kovanega jekla, prirobnične izvedbe PN16, Standard: SIST EN 13774:2014, Temperaturno območje: -25°C - +60°C, Metode preizkušanja: (SIST *) EN 12266- DIN 3230/5, Test antistatičnosti: SIST EN ISO 17292, Test požarne varnosti: SIST EN 12266-2, Mehanizem za odpiranje: ročica Površinska zaščita: peskanje S2 2 1/2, temeljni epoksi premaz 450 µm primere za alkidni barvni sistem,
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| DN80, PN16 (poz. 2) | 3 | kos |  | 0
59 | Jeklena prirobnična krogelna pipa
Krogelna pipa za ZP z nereduciranim presekom, telo iz kovanega jekla, prirobnične izvedbe PN16, Standard: SIST EN 13774:2014, Temperaturno območje: -25°C - +60°C, Metode preizkušanja: (SIST *) EN 12266- DIN 3230/5, Test antistatičnosti: SIST EN ISO 17292, Test požarne varnosti: SIST EN 12266-2, Mehanizem za odpiranje: polžni pogon s kolesom Površinska zaščita: peskanje S2 2 1/2, osnovni premaz 70 µm primere za alkidni barvni sistem,
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| DN150, PN16 (poz. 1) | 8 | kos |  | 0
| DN200, PN16 (poz. 3) | 2 | kos |  | 0
60 | Rotacijski plinomer
Rotacijski plinomer ELSTER ali INSTROMET G-160, DN80, PN16, prirobnične izvedbe (z ATEX certifikatom), izdelan v skladu s SIST EN 12480.
Izvajalec mora opraviti prvo overitev merilnika po 13. členu zakona o meroslovju (Ur. List RS 1/95)
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1, dobavi ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o..
| (poz. 9) | 1 | kos |  | 0
61 | Turbinski kvantometer
Turbinski kvantometer ITRON MZ, G-1000, DN150, PN16, prirobnične izvedbe (z ATEX certifikatom), izdelan v skladu SIST EN 12261
Izvajalec mora opraviti prvo overitev merilnika po 13. členu zakona o meroslovju (Ur. List RS 1/95)
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1, dobavi ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
| (poz. 35) | 2 | kos |  | 0
62 | Pretvornik volumna
Integralni pretvornik volumna s centralno enoto z integriranima senzorjema za tlak in temperaturo, možnost namestitve v Ex prostoru 0/1/2. Nastavitev območja za tlačne senzorje: 1.0 do 20.0 bar, dobavi ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o..
| Ustreza: ELSTER EK220 (poz. 10) | 3 | kos |  | 0
63 | Termometer
Termometer za merjenje temperature plina za območje -20°C do +60°C, Razred točnosti: 1.6, Velikost: ø 100 oz. L min = 150 mm (razdelba na 1°C). Tipalo naj ima zaščitno tulko po detajlu. Material W.Nr. 1.4571, z zunanjim navojem 3/4" NPT Zašč. Tulka AiSi316 Ti (W.Nr. 1.4571) tip ZT 568 EA Pri montaži dodati kontaktno tekočino v zaščitno tulko.
Dobava tulke po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| (poz. 22) | 4 | kos |  | 0
64 | Jeklena navoja krogelna pipa, NPT, PN25
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma NPT, tlačne stopnje PN25, ohišje jeklo TSTE355; krogla medenina trdo kromirano; tesnila NBR; vreteno in vodilo vretena-medenina; O ringi NBR; (Ustrezajo proizvodi Boehmer, z ATEX certifikatom).
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| NPT 1/4" PN16 (poz. 6a) | 6 | kos |  | 0
| NPT 1/2" PN16 (poz. 6) | 9 | kos |  | 0
| NPT 1" ANSI/ASME B 1.20. (poz. 32) | 4 | kos |  | 0
(Boehmer KNG V 025.812-1 DN25 PN25 ali podobno)
65 | Manometrski ventil, 1/2" NPT
Manometrski ventil za zemeljski plin z navojnima priključkoma 1/2" NPT, PN16, skupaj s tesnilnim materialom. Priključka: * 1/2" NPT ženski proti manometru ali tlačnemu zaznavalu * 1/2" NPT moški proti krogelni pipi (Z ATEX certifikatom) (WIKA tip 910.11 ali podobno)
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| NPT 1/2" PN16 (poz. 7) | 9 | kos |  | 0
66 | Manometer
Manometer klase 1,6 s priključkom 1/2" NPT, premera 160 mm, spodaj medenina, ohišje NG 160 inox; Priključek: 1/2" NPT, v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 2.2
(WIKA, tip 212.20.160, INOL tip IM 811.160. Axx ali podobno)
| Kazalno območje 0 - 1,6 bar (poz. 19a) | 1 | kpl |  | 0
| Kazalno območje 0 - 2,5 bar (poz. 19) | 2 | kpl |  | 0
| Kazalno območje 0 - 25 bar (poz. 18) | 3 | kpl |  | 0
67 | Priklopna cev impulznih vodov
Priklopna cev impulznih vodov izdelana po detajlu.
|  | 2 | kos |  | 0
B - MATERIAL PN16 IN OSTALA DELA
68 | Brezšivna jeklena cev
Brezšivna cev iz materala L 245 po EN ISO 3183
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| ø 33,7x3,25 (DN25) | 6 | m1 |  | 0
| ø 88,9x4,5 (DN80) | 20 | m1 |  | 0
| ø 168,3x4,5 (DN150) | 22 | m1 |  | 0
| ø 219,1x6,3 (DN200) | 30 | m1 |  | 0
69 | Koleno 90°
Koleno 90°, R = 1 po SIST EN 10253 - 2
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| ø 88,9x4,5 (DN80) | 5 | kos |  | 0
| ø 168,3x4,5 (DN150) | 8 | kos |  | 0
| ø 219,1x6,3 (DN200) | 3 | kos |  | 0
70 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 - 2, koncentrični
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| ø 168,3x88,9x3,6 (DN150/80) | 2 | kos |  | 0
| ø 219,1x88,9x3,6 (DN200/80) | 1 | kos |  | 0
| ø 219,1x168,3x4,5 (DN200/150) | 2 | kos |  | 0
71 | T-kos
T-kos po SIST EN 10253 - 2
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| ø 33,7x3,25 (DN25) | 1 | kos |  | 0
| ø 88,9x4,5 (DN80) | 2 | kos |  | 0
| ø 168,3x4,5 (DN150) | 3 | kos |  | 0
| ø 219,1x6,3 (DN200) | 1 | kos |  | 0
72 | Prirobnica z grlom
Prirobnice z grlom po SIST EN 1092-1, PN16, iz materala RSt 37.2 z veznim in tesnilnim materalom. Vijaki po SIST EN ISO 4014/4017 z metričnim navojem po SIST ISO 261:1995 kvaliteta vijakov 8.8 po SIST EN ISO 898-1:2013 matice po SIST EN ISO 4032:2013 tesnila DONIT TBA-U 2000 2.0 mm
Vse dobavljeno po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| DN80, PN16 | 12 | kos |  | 0
| DN150, PN16 | 20 | kos |  | 0
| DN200, PN16 | 4 | kos |  | 0
73 | Zaščitna tulka 1/2" NPT
Zaščitna tulka 1/2" NPT za vgraditev v plinsko cev za tlačno stopnjo PN16, izdelana po priloženem detajlu 0.7
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| Detajl 0.7, L=160mm. (v cev DN80) | 2 | kos |  | 0
74 | Zaščitna tulka 3/4" NPT
Zaščitna tulka 3/4" NPT za vgraditev v plinsko cev za tlačno stopnjo PN16, izdelana po priloženem detajlu 0.6
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| Detajl 0.6, L=113mm. (v cev DN150) | 2 | kos |  | 0
| Detajl 0.6, L=150mm. (v cev DN200) | 2 | kos |  | 0
75 | Priključni kos z notranjim navojem NPT - detajl 0.1
Priključni kos z notranjim navojem NPT, za privaritev na cev pod kotom 90°, za vgradnjo zaščitne tulke za termometer, oziroma temperaturno zaznavalo, izdelan po priloženem detajlu 0.1.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| 3/4" NPT - za privaritev na cev DN150 | 2 | kos |  | 0
| 3/4" NPT - za privaritev na cev DN200 | 2 | kos |  | 0
76 | Priključni kos z notranjim navojem NPT - detajl 0.2
Priključni kos z notranjim navojem NPT, za privaritev na cev pod kotom 90°, za vgradnjo zaščitne tulke za termometer, oziroma temperaturno zaznavalo, izdelan po priloženem detajlu 0.2.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| 1/2" NPT - za privaritev na cev DN80 | 2 | kos |  | 0
77 | Priključni kos z zunanjim navojem 1/2" NPT - detajl 0.4
Priključni kos z zunanjim navojem 1/2" NPT, za privaritev na cev, izdelan po priloženem detajlu 0.4.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| 1/2" NPT - za privaritev na cev DN80 | 4 | kos |  | 0
| 1/2" NPT - za privaritev na cev DN150 | 5 | kos |  | 0
| 1/2" NPT - za privaritev na cev DN200 | 2 | kos |  | 0
78 | Priključni kos z zunanjim navojem 1/2" NPT - detajl 0.5
Priključni kos z zunanjim navojem 1/2" NPT, za privaritev na cev, izdelan po priloženem detajlu 0.5.
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| 1/2" NPT - za privaritev na cev DN150 | 2 | kos |  | 0
| 1/2" NPT - za privaritev na cev DN200 | 1 | kos |  | 0
79 | T-kos NPT 1/2"
T-kos, vertikalna priključka zunanji NPT1/2", pravokotni odcep zunanji NPT1/2"
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
|  | 4 | kos |  | 0
80 | Priključek M16x2 za testno cev
Priključek M16x2 za testno cev (poz. 33).
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
|  | 6 | kos |  | 0
81 | Redukcija NPT
Zunanji navoj NPT 1/2"/notranji NPT 1/4"
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
|  | 6 | kos |  | 0
82 | Navojni čep
Navojni čep po ASME B16.11, material ASTM A234 Grade WPB
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
| 1/4" | 6 | kos |  | 0
| 1/2" | 5 | kos |  | 0
83 | Zaključna kapa izpušne cevi
Zaključna kapa izpušne cevi izdelana po detajlu ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o.. (Z ATEX certifikatom)
|  | 1 | kos |  | 0
84 | Podpore in obešala
Cevne podpore in obešala, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk (lahko tudi predfabricirana HILTI, SIKLA, ali podobno), skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo, s pritrdilnim materialom ter opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju stemeljno barvo.
|  | 150 | kg |  | 0
85 | Prehodi skozi betonski zid
Prehod jeklene cevi skozi betonski zid kot naprimer proizvodi HAUF-TECHNIK: Prirobnica P-linear professional HRD 300-F zaprta verzija, izvedba iz nerjavečega jekla in Tesnilo HSD-G:
| 150/88 za cev DN80 | 1 | kpl |  | 0
| 250/168 za cev DN150 | 1 | kpl |  | 0
| 300/219 za cev DN200 | 2 | kpl |  | 0
86 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov in izdelavo zapisnika (100%).
|  | 110 | kos |  | 0
87 | Korozijska zaščite merilne postaje
Korozijska zaščite merilne postaje po navodilih in opisu v tehničnem poročilu
|  | 40 | m2 |  | 0
88 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus merilne postaje po navodilih in opisu v tehničnem poročilu
|  | 1 | kpl |  | 0
89 | Gasilni aparat
Gasilni aparat na prah S-9.
|  | 1 | kos |  | 0
C - ODORIRNA NAPRAVA
90 | Odorirna naprava
Plinska odorirna naprava z ločenim doziranjem v dve izstopni liniji, komplet z elektronskim regulatorjem, dozirnima črpalkama, dnevnim rezervoarjem ter vbrizgovalnima šobama. Naprava mora biti opremljena s: a) meritev mnimalne količine odoranta b) meritev pretoka odoranta c) hitro spojko za priključitev standardnega rezervoarja
Sistemske zahteve: Max. pretok Q= 1300 Sm3/h Tlak na mestu vbrizgavanja p=12.0 (15.5) bar Dimenzija cevi na mestu injektiranja: DN80 Max. pretok Q= 2400 Sm3/h Tlak na mestu vbrizgavanja p=1.0 (4.0) bar Dimenzija cevi na mestu injektiranja: DN200
Dobava po standardu SIST EN 10204, prevzemno spričevalo 3.1
|  | 1 | kpl |  | 0
D - OSTALI ATROŠKI
91 | Montaža
Montaža posameznih sklopov v RP
|  | 1 | kpl |  | 0
92 | Premontaža obstoječih regulatorjev tlaka
Demontaža 2x regulatorja tlaka Pietro Fiorentini REVAL 182/A DN80, PN16 (varnostni zaporni ventil je v sklopu regulatorja) iz stare regulacijske postaje in vgradnja v regulacijski liniji v novi regulacijski postaji, vključno z novimi impulznimi vodi.
|  | 1 | kpl |  | 0
93 | Shema merilne postaje
Vezalna shema postaje vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, vključno s pritrdilnim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
94 | Navodila za vzdrževanje in obratovanje
Navodila za vzdrževanje in obratovanje merilne postaje in posameznih glavnih elementov.
|  | 1 | kpl |  | 0
95 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  | 1 | kpl |  | 0
96 | Zagon regulacijske postaje
Zagon RP obsega: - zaplinjanje postaje - pregled armature in odzračevanje instalacije - ureguliranje in nastavitev regulacijske opreme - kontrola delovanja merilnikov pretoka - kontrola delovanja merilnikov temperature in tlaka - interni prevzem postaje s strani ustreznih služb ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. - izdelava zapisnika o preizkusih - druge aktivnosti po zahtevi naročnika
|  | 1 | kpl |  | 0
97 | Dokumentacija
Pridobitev certifikata ustreznosti in izdelava PID a ter elaborata eksplozijske ogroženosti
|  | 1 | kpl |  | 0
98 | Manipulativni stroški
Splošni, manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje gradbišča
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 3-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
POC ŠKOFLJICA - KOMUNALNA OPREMA - II.faza
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ |  |  |  | 0
II | GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
III | PLINSKI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
2.2 STROJNA DELA
GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
2.2.1 | S-2321 | PE100 | PE110x6.6 PE63x5.8 | 129 22 | 0
2.2.2 | S-2322 | PE100 | PE110x6.6 PE63x5.8 | 189 142 | 0
2.2.3 | S-2323 | PE100 | PE63x5.8 | 91 | 0
2.2.4 | S-2325 | PE100 | PE63x5.8 | 98 | 0
2.2.5 | S-2328 | PE100 | PE63x5.8 | 72 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0
PLINSKI PRIKLJUČKI
št. | tip priključkov | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
2.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČKI | PE100 / PE 63x5.8 |  | 16 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0

## S-2321_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.1 | PLINOVOD S-2321, PE 110x6.6 in PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 22 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 129 | m1 |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
5 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 8 | kos |  | 0
| PE110 | 16 | kos |  | 0
9 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
10 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
11 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 2 | m1 |  | 0
| PE160 | 6 | m1 |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 151 | m1 |  | 0
14 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
15 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2322_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.2 | PLINOVOD S-2322, PE 110x6.6 in PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 142 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 189 | m1 |  | 0
3 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
6 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 2 | kos |  | 0
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
7 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
9 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 30 | kos |  | 0
| PE110 | 26 | kos |  | 0
10 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
11 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
12 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 6 | m1 |  | 0
| PE160 | 6 | m1 |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 331 | m1 |  | 0
14 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
15 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2323_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.3 | PLINOVOD S-2323, PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 91 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 17 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 6 | m1 |  | 0
11 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 91 | m1 |  | 0
12 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
13 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2325_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.4 | PLINOVOD S-2325, PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 98 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 3 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 21 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
8 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 6 | m1 |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 98 | m1 |  | 0
11 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
12 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-2328_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.5 | PLINOVOD S-2328, PE 63x5.8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 72 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 9 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 4 | m1 |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 72 | m1 |  | 0
10 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
11 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PP_SD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.2 | STROJNA DELA
2.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČKI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI | 16 | kos |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 84 | m1 |  | 0
2 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 12 | kos |  | 0
3 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 4 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 16 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 84 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 16 | kos |  | 0
7 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 16 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 16 | kos |  | 0
9 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
10 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## 4-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt: Plinovod po ulici Rožna dolina, Cesta I
PLINOVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU ČETRTNE SKUPNOSTI ROŽNIK
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ D + E + F |  |  |  | 0
II | D - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
IV | F - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  | 0
V | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - TIP I |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N-18013, Rožna dolina, cesta I | PE100 | PE63x5.8 | 50 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  |  | 0
F - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
št. | šifra priključka, ulica | material priključka | dimenzija priključka | dolžina priključka | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.2 | P-35193, Rožna dolina, cesta I / 31 | PE100 | PE32x3.0 | 13 | 0
4.2.3 | P-35228, Rožna dolina, cesta I / 30 | PE100 | PE63x5,8 | 21 | 0
4.2.4 | P-26892, Rožna dolina, cesta I / 33 | PE100 | PE32x3.0 | 21 | 0
S K U P A J - F : |  |  |  |  | 0

## N-18013_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N--18013, PE63x5,8
Rožna dolina, Cesta I
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 50 | m1 |  | 0
2 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 2 | kos |  | 0
3 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 12 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
7 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE63/DN50 | 1 | kos |  | 0
8 | Litoželezna ogrlica
Litoželezna cevna ogrlica z zapornim elemntom za izvedbo odcepa na PVC plinovodu pod tlakom.
| PVC 250 / PE63 | 1 | kos |  | 0
9 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 4 | m1 |  | 0
11 | PVC distančni obroč
PVC distančni obroč sestavljen iz PVC členov med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 50/100 | 8 | kos |  | 0
12 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 50/100 | 2 | kos |  | 0
13 | PEvohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE(dimenzije PE32) in navojnega prehodnega kosa DN25 (ustreza GF koda 724 920 258) z elektrovarilno obojko PE32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
14 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 50 | m1 |  | 0
17 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
19 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-35193
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Rožna dolina, cesta I / 31, P- 35193 PE32x3,0
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 1 | kos | 0 | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 13 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 1 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
5 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
6 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 7 | m1 |  | 0
6 | PVC distančni obroč
PVC distančni obroč sestavljen iz PVC členov med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 25/50 | 12 | kos |  | 0
8 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 25/50 | 2 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 13 | m1 |  | 0
10 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
11 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## P-35228
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Rožna dolina, cesta I / 30, P- 35228 PE63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 1 | kos | 0 | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 21 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 6 | kos |  | 0
5 | Priključni sklop tip - E (DN50)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE63/jeklo DN50, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN50, - zapornega organa DN50 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x400x250 mm.
| DN50 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 21 | m1 |  | 0
7 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
8 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## P-26892
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Rožna dolina, cesta I / 33, P- 26892 PE32x3,0
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 1 | kos | 0 | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 21 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 1 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
6 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 21 | m1 |  | 0
8 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
9 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## 5. SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Gradnja plinovoda na odseku Zg. Pirniče 6 - 45N
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ II+III+V |  |  |  | 0
II | GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
III | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  | 0
IV | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - TIP I |  |  |  | 0
V | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
II - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | S 1900, Zgornje Pirniče | PE100 | PE225x13.4 | 615 | 0
4.2.2 | S 1878, Zgornje Pirniče | PE100 | PE63x5,8 | 77 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0
III - PLINSKI PRIKLJUČKI
št. | tip priključkov | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.2.3 | PRIKLJUČEK I | PE100 / PE32x3.0 |  | 4 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0
V - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP III
št. | tip priključkov | material / dimenzija priključkov |  | dolžina priključka | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.4 | Mercator_Zgornje Pirniče 5c | PE100 / PE32x3.0 |  | 15 | 0
4.2.5 | Gostilna Mihovec_Zgornje Pirniče 54 | PE100 / PE63x5.8 |  | 9 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0

## S 1900_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | GRADBENA DELA
4.2.1 | PLINOVOD S 1900, PE225x13.4
ZGORNJE PIRNIČE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 615 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE225 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 66 | kos |  | 0
5 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/63 | 6 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 615 | m1 |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S 1878_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | GRADBENA DELA
4.2.2 | PLINOVOD S 1878, PE63x5,8
ZGORNJE PIRNIČE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 77 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 18 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
8 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 77 | m1 |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PRIKLJUCKI-TIP-I_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 4 | kos |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 90 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/32 | 4 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 4 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE32 | 3 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 30 | kos |  | 0
7 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
9 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
10 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 90 | m1 |  | 0
12 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
13 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0

## P_34601_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | P 34601_PE 32x3.0
MERCATOR d.o.o. Zgornje Pirniče 5c 1215 Medvode
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 9 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/32 | 1 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 3 | kos |  | 0
6 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz:
- prehodnega kosa PE32/jeklo DN25,
- jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25,
- zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4,
standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico,
- omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s
pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 15 | m1 |  | 0
8 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
9 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## P-34941_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINSKI PRIKLJUČEK, P-34941, PE63x5.8
GOSTILNA MIHOVEC d.o.o. Zgornje Pirniče 54 1215 Medvode
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 9 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 3 | kos |  | 0
4 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 9 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## 6. SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA PLINOVODA N 17000 PO MOKRŠKI IN PLINOVODA N 17010 PO ULICI POD BUKVAMI
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B + C |  |  |  |  | 0
II | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
III | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  |  | 0
IV | C - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON |  |  |  |  | 0
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N 17000, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 160x9,5 | 385 | 0
4.2.2 | N 17002, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 1 | 0
4.2.3 | N 17180, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 12 | 0
4.2.4 | N 17071, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 3 | 0
4.2.5 | N 17150, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 110x6,6 | 10 | 0
4.2.6 | N 17040, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 110x6,6 | 3 | 0
4.2.7 | N 17041, Mokrška ulica |  | PE100 | PE 63x5,8 | 4 | 0
4.2.8 | N 17010, Pod bukvami |  | PE100 | PE 110x6,6 | 265 | 0
4.2.9 | N 17200, Pod bukvami |  | PE100 | PE 225x13,4 | 6 | 0
4.2.10 | N 17080, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 5 | 0
4.2.11 | N 17090, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 5 | 0
4.2.12 | N 17100, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 4 | 0
4.2.13 | N 17180, Pod bukvami |  | PE100 | PE 110x6,6 | 8 | 0
4.2.14 | N 17110, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 6 | 0
4.2.15 | N 17170, Pod bukvami |  | PE100 | PE 63x5,8 | 3 | 0
S K U P A J - A : | [5 empty] | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I - ocenjeno cca. 5 kos
št. |  | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.2.16 | PRIKLJUČEK I | PRIKLJUČEK I | PE100 | PE 32x3,0 | 5 | 0
S K U P A J - B : | [5 empty] | 0
C - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON - ocenjeno cca. 10 kos
št. |  | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
7.2.17 | PRIKLJUČEK SON |  | PE100 | PE 32x3,0 | 10 | 0

## 1 N17000_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N 17000, PE 160x9,5
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160x9,5 | 385 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 45 | kos |  | 0
6 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 6 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 385 | m1 |  | 0
Prevezave obstoječih plinksih priključkov
11 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 8 | m1 |  | 0
12 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/32 | 4 | kos |  | 0
| PE160/32 | 4 | kos |  | 0
13 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 8 | kos |  | 0
14 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
15 | Reducirni kos iz materiala PE100.
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE63/32 | 4 | kos |  | 0
16 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE63/DN80 | 4 | kos |  | 0
17 | Jekleni reducirni kos
Jekleni reducirni kos po DIN 2605, material St. 37.0, skupaj z dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| DN80/DN40 | 2 | kos |  | 0
18 | Izolacija jeklenega plinovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega
cevovoda (Raychem):
| - Flexclad II - C30-50 | 40 | m |  | 0
| - Overflex - 50 | 40 | m |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih
proizvajalca.
19 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 4 | kos |  | 0
| PE63 | 4 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 8 | m1 |  | 0
21 | Pomožna gradbena dela - priključki
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
22 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
23 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 2 N 17002 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINOVOD N 17002, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 1 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 1 | m1 |  | 0
7 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 3 N 17180 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINOVOD N 17180, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 12 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE 110/PVC 100
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 12 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 4 N 17071 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PLINOVOD N 17071, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 3 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 5 N 17150 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINOVOD N 17150, PE 110x6,6 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 10 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE160/110 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/PE160 | 1 | kos |  | 0
5 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE160/PVC150
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 10 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 6 N 17040 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PLINOVOD N 17040, PE 110x6,6 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 3 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE160/110 | 1 | kos |  | 0
4 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE110/PVC100
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 7 N 17041 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PLINOVOD N 17041, PE 63x5,8 - prevezava
MOKRŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 4 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE 110/PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE110/PVC100
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 4 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 8 N 17010 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.8 | PLINOVOD N 17010, PE 110x6,6
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 265 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE110 | 8 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
4 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/160 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
6 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE160/110 | 2 | kos |  | 0
7 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE160/PVC150
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 45 | kos |  | 0
| PE160 | 4 | kos |  | 0
9 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 2 | kos |  | 0
10 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
11 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 5 | kos |  | 0
12 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
13 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 5 | kos |  | 0
14 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 5 | kos |  | 0
Prevezave obstoječih plinksih priključkov
15 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 1 | m1 |  | 0
16 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
17 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
18 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 4 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus priključnega plinovoda
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta (Izvede JP Energetika Ljubljana d.o.o).
|  | 1 | m1 |  | 0
20 | Pomožna gradbena dela - priključki
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
21 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 265 | m1 |  | 0
22 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
23 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 9 N 17200 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.9 | PLINOVOD N 17200, PE 225x13,4
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 6 | m1 |  | 0
2 | Zapora obstoječega plinovoda - baloniranje
Zapora obstoječega plinovoda se izvede s t.i. baloniranjem, upoštevan je ves drobni material za izvedbo baloniranja, vključno z uprabo balona in garnituro za izvedbo baloniranja.
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE225/PVC200
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 6 | m1 |  | 0
9 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 10 N 17080 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.10 | PLINOVOD N 17080, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 5 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 11 N 172090 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.11 | PLINOVOD N 17090, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 5 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 5 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 12 N 17100 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.12 | PLINOVOD N 17100, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 4 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 4 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 13 N 17180 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.13 | PLINOVOD N 17180, PE 110x6,6 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 8 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PIPE LIFE PE/PVC
PE110/PVC100
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 5 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 8 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 14 N 17110 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.14 | PLINOVOD N 17110, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 6 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 6 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 15 N 17170 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.15 | PLINOVOD N 17170, PE 63x5,8 - prevezava
POD BUKVAMI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 3 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos PE/PVC - AVK SUPA MAXI (DN50/DN80)
PE63/PVC80
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 16 priključki TIP 1 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.16 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I (ocenjeno cca. 5 kos)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I | 5 | kos |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 90 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 5 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 5 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 30 | kos |  | 0
7 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
9 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 90 | m1 |  | 0
11 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 17 priključki SON SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.17 | PRIKLJUČNI PLINOVODI (100 mbar) - ocenjeno cca. 10 kom
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 185 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 10 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 10 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 10 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 10 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 55 | kos |  | 0
7 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 1 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 5 | kos |  | 0
9 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 4 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 185 | m1 |  | 0
11 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0